## 24
2200
26000
3000
3400
2200
2600
30000
3400

## datasheet (2)
Date | 2006-04-28 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 9055.1361 | 11883.2745 | 16123.3882 | 16958.3894 | 17472.1162 | 18094.2212 | 19529.1244
Test Type | Best | Static Pcor | 13.2529 | 8.4199 | 5.724 | 3.5471 | 2.949 | 2.1256 | 1.7357 | 0.75277
Test # | 883 | HP | 40.5518 | 34.4371 | 31.2931 | 30.5208 | 32.2668 | 33.2796 | 34.64 | 35.4655
Shroud Dia | 24.5 | Static Eff | 0% | 34.87% | 34.23% | 29.51% | 24.41% | 17.58% | 14.28% | 6.529%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 13.2529 | 9.4573 | 7.5106 | 6.8361 | 6.5875 | 5.9879 | 5.8779 | 5.578
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 39.17% | 44.92% | 56.88% | 54.53% | 49.51% | 48.36% | 48.38%
Fan P/N | 002200-24 | dBA | 121.0155 | 118.969 | 117 | 113.0155 | 113.9303 | 113.0388 | 113.0233 | 112.9535
Company | ACS | Position | -1.92 | -1.52 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust | 207 | 145 | 113 | 92 | 94 | 89 | 89 | 82
# of Blades | 11
Fan Dia | 24
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 3.5625
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 2800
Desired Fan Dia | 24
Desired Air Dens | 0.075
Notes
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 10995.5224 | 14429.6905 | 19578.4 | 20592.33 | 21216.1411 | 21971.5543 | 23713.9367
Dia | 24 | Static P | 19.5413 | 12.4151 | 8.44 | 5.2301 | 4.3483 | 3.1342 | 2.5593 | 1.11
Rpm | 3400 | HP | 72.606 | 61.658 | 56.0289 | 54.646 | 57.7721 | 59.5855 | 62.0213 | 63.4992
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 10348.727 | 13580.8851 | 18426.7294 | 19381.0164 | 19968.1328 | 20679.1099 | 22318.9993
Dia | 24 | Static P | 17.3099 | 10.9975 | 7.4762 | 4.6329 | 3.8518 | 2.7763 | 2.2671 | 0.98321
Rpm | 3200 | HP | 60.5321 | 51.4047 | 46.7116 | 45.5588 | 48.165 | 49.6768 | 51.7076 | 52.9397
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 9701.9315 | 12732.0798 | 17275.0588 | 18169.7029 | 18720.1245 | 19386.6655 | 20924.0618
Dia | 24 | Static P | 15.2138 | 9.6657 | 6.5709 | 4.0719 | 3.3853 | 2.4401 | 1.9925 | 0.86415
Rpm | 3000 | HP | 49.8769 | 42.3562 | 38.4892 | 37.5393 | 39.6867 | 40.9324 | 42.6057 | 43.621
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 9055.1361 | 11883.2745 | 16123.3882 | 16958.3894 | 17472.1162 | 18094.2212 | 19529.1244
Dia | 24 | Static P | 13.2529 | 8.4199 | 5.724 | 3.5471 | 2.949 | 2.1256 | 1.7357 | 0.75277
Rpm | 2800 | HP | 40.5518 | 34.4371 | 31.2931 | 30.5208 | 32.2668 | 33.2796 | 34.64 | 35.4655
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 8408.3407 | 11034.4692 | 14971.7176 | 15747.0759 | 16224.1079 | 16801.7768 | 18134.1869
Dia | 24 | Static P | 11.4273 | 7.26 | 4.9355 | 3.0584 | 2.5428 | 1.8328 | 1.4966 | 0.64907
Rpm | 2600 | HP | 32.468 | 27.5723 | 25.055 | 24.4367 | 25.8346 | 26.6455 | 27.7348 | 28.3956
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7761.5452 | 10185.6639 | 13820.047 | 14535.7623 | 14976.0996 | 15509.3324 | 16739.2495
Dia | 24 | Static P | 9.7368 | 6.1861 | 4.2054 | 2.606 | 2.1666 | 1.5617 | 1.2752 | 0.55306
Rpm | 2400 | HP | 25.537 | 21.6863 | 19.7065 | 19.2201 | 20.3196 | 20.9574 | 21.8141 | 22.3339
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7114.7498 | 9336.8585 | 12668.3764 | 13324.4488 | 13728.0913 | 14216.8881 | 15344.312
Dia | 24 | Static P | 8.1817 | 5.198 | 3.5337 | 2.1898 | 1.8206 | 1.3122 | 1.0715 | 0.46472
Rpm | 2200 | HP | 19.67 | 16.704 | 15.179 | 14.8044 | 15.6513 | 16.1425 | 16.8024 | 17.2028