## 25
1800
2200
2600
3000
1800
2200
26000
3000

## datasheet (2)
Date | 2004-04-28 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 3001.8992 | 11201.4335 | 13909.3085 | 17238.8948 | 17232.6099 | 18567.6991 | 19311.2843 | 20650.054
Test Type | Best | Static Pcor | 12.2643 | 8.5528 | 6.1405 | 3.8221 | 3.1749 | 2.3197 | 1.8448 | 0.868
Test # | 687 | HP | 47.5531 | 41.2527 | 37.4345 | 35.5125 | 34.9634 | 36.3665 | 37.4302 | 38.9433
Shroud Dia | 26.5 | Static Eff | 12.19% | 36.58% | 35.94% | 29.22% | 24.65% | 18.65% | 14.99% | 7.249%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 12.3378 | 9.5758 | 7.7179 | 6.2451 | 5.5961 | 5.1306 | 4.8853 | 4.3447
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 12.27% | 40.95% | 45.17% | 47.75% | 43.44% | 41.26% | 39.7% | 36.29%
Fan P/N | 002256-26 | dBA | 121.0251 | 118.9833 | 116.9833 | 113.9833 | 114.0167 | 114.9333 | 115.0167 | 115
Company | ACS | Position | -1.91 | -1.52 | -0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust | 230 | 174 | 144 | 110 | 104 | 105 | 104 | 99
# of Blades | 11
Fan Dia | 26
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 3.625
Pilot Dia | 2.56
Desired RPM | 2600
Desired Fan Dia | 26
Desired Air Dens | 0.075
Notes
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 3079.2433 | 11490.0388 | 14267.6823 | 17683.0554 | 17676.6086 | 19046.0964 | 19808.8401 | 21182.1032
Dia | 25 | Static P | 15.0963 | 10.5278 | 7.5585 | 4.7047 | 3.908 | 2.8554 | 2.2708 | 1.0684
Rpm | 3000 | HP | 60.0421 | 52.087 | 47.266 | 44.8393 | 44.146 | 45.9175 | 47.2606 | 49.1711
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 2873.9604 | 10724.0362 | 13316.5035 | 16504.1851 | 16498.168 | 17776.3567 | 18488.2508 | 19769.963
Dia | 25 | Static P | 13.1506 | 9.1709 | 6.5843 | 4.0983 | 3.4043 | 2.4873 | 1.9782 | 0.93073
Rpm | 2800 | HP | 48.8164 | 42.3486 | 38.429 | 36.456 | 35.8923 | 37.3326 | 38.4246 | 39.9779
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 2668.6775 | 9958.0336 | 12365.3246 | 15325.3147 | 15319.7274 | 16506.6169 | 17167.6615 | 18357.8228
Dia | 25 | Static P | 11.339 | 7.9076 | 5.6773 | 3.5338 | 2.9354 | 2.1447 | 1.7057 | 0.80251
Rpm | 2600 | HP | 39.0852 | 33.9067 | 30.7684 | 29.1887 | 28.7374 | 29.8906 | 30.7649 | 32.0085
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 2463.3946 | 9192.031 | 11414.1458 | 14146.4444 | 14141.2868 | 15236.8771 | 15847.0721 | 16945.6826
Dia | 25 | Static P | 9.6617 | 6.7378 | 4.8374 | 3.011 | 2.5011 | 1.8274 | 1.4533 | 0.6838
Rpm | 2400 | HP | 30.7415 | 26.6685 | 24.2002 | 22.9577 | 22.6027 | 23.5098 | 24.1974 | 25.1756
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 2258.1117 | 8426.0284 | 10462.967 | 12967.574 | 12962.8463 | 13967.1374 | 14526.4828 | 15533.5424
Dia | 25 | Static P | 8.1185 | 5.6616 | 4.0648 | 2.5301 | 2.1016 | 1.5356 | 1.2212 | 0.57458
Rpm | 2200 | HP | 23.6788 | 20.5416 | 18.6403 | 17.6833 | 17.4099 | 18.1085 | 18.6382 | 19.3916
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 2052.8288 | 7660.0258 | 9511.7882 | 11788.7036 | 11784.4057 | 12697.3976 | 13205.8934 | 14121.4022
Dia | 25 | Static P | 6.7095 | 4.679 | 3.3593 | 2.091 | 1.7369 | 1.2691 | 1.0093 | 0.47486
Rpm | 2000 | HP | 17.7902 | 15.4332 | 14.0048 | 13.2857 | 13.0803 | 13.6052 | 14.0031 | 14.5692
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 1847.546 | 6894.0233 | 8560.6094 | 10609.8333 | 10605.9651 | 11427.6579 | 11885.3041 | 12709.2619
Dia | 25 | Static P | 5.4347 | 3.79 | 2.7211 | 1.6937 | 1.4069 | 1.0279 | 0.8175 | 0.38464
Rpm | 1800 | HP | 12.9691 | 11.2508 | 10.2095 | 9.6853 | 9.5355 | 9.9182 | 10.2083 | 10.6209