## 26
1800
2200
2600
3000
1800
2200
26000
3000

## datasheet (2)
Date | 2006-04-28 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 9612.0733 | 13614.9149 | 17563.8909 | 18617.3155 | 19709.2487 | 20338.2078 | 22368.5866
Test Type | Best | Static Pcor | 13.1509 | 9.4013 | 6.5486 | 4.1827 | 3.5367 | 2.6278 | 2.0632 | 0.94582
Test # | 882 | HP | 48.0208 | 41.3998 | 36.3371 | 35.1288 | 35.2492 | 36.7572 | 37.8837 | 39.7225
Shroud Dia | 26.5 | Static Eff | 0% | 34.38% | 38.64% | 32.94% | 29.42% | 22.19% | 17.45% | 8.389%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 13.1509 | 10.1546 | 8.0599 | 6.6978 | 6.3626 | 5.7949 | 5.4357 | 5.0253
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 37.13% | 47.56% | 52.74% | 52.93% | 48.94% | 45.96% | 44.57%
Fan P/N | 002200-26 | dBA | 121.9333 | 119.9416 | 118.425 | 112.9499 | 114.0084 | 114.9333 | 113.975 | 113.975
Company | ACS | Position | -1.97 | -1.87 | -0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust | 245 | 183 | 145 | 111 | 107 | 107 | 105 | 99
# of Blades | 11
Fan Dia | 26
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 3.5625
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 2600
Desired Fan Dia | 26
Desired Air Dens | 0.075
Notes
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 11090.8539 | 15709.5172 | 20266.028 | 21481.5179 | 22741.4408 | 23467.1629 | 25809.9076
Dia | 26 | Static P | 17.5087 | 12.5165 | 8.7185 | 5.5686 | 4.7087 | 3.4986 | 2.7469 | 1.2592
Rpm | 3000 | HP | 73.7689 | 63.5978 | 55.8206 | 53.9643 | 54.1493 | 56.4659 | 58.1964 | 61.0212
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 10351.4636 | 14662.2161 | 18914.9595 | 20049.4167 | 21225.3447 | 21902.6854 | 24089.2471
Dia | 26 | Static P | 15.252 | 10.9033 | 7.5948 | 4.8509 | 4.1018 | 3.0476 | 2.3929 | 1.0969
Rpm | 2800 | HP | 59.9769 | 51.7074 | 45.3842 | 43.875 | 44.0254 | 45.9088 | 47.3158 | 49.6125
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 9612.0733 | 13614.9149 | 17563.8909 | 18617.3155 | 19709.2487 | 20338.2078 | 22368.5866
Dia | 26 | Static P | 13.1509 | 9.4013 | 6.5486 | 4.1827 | 3.5367 | 2.6278 | 2.0632 | 0.94582
Rpm | 2600 | HP | 48.0208 | 41.3998 | 36.3371 | 35.1288 | 35.2492 | 36.7572 | 37.8837 | 39.7225
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 8872.6831 | 12567.6138 | 16212.8224 | 17185.2143 | 18193.1526 | 18773.7303 | 20647.9261
Dia | 26 | Static P | 11.2055 | 8.0106 | 5.5799 | 3.5639 | 3.0135 | 2.2391 | 1.758 | 0.8059
Rpm | 2400 | HP | 37.7697 | 32.5621 | 28.5801 | 27.6297 | 27.7244 | 28.9105 | 29.7966 | 31.2428
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 8133.2928 | 11520.3126 | 14861.7539 | 15753.1131 | 16677.0566 | 17209.2528 | 18927.2656
Dia | 26 | Static P | 9.4158 | 6.7311 | 4.6886 | 2.9947 | 2.5322 | 1.8814 | 1.4772 | 0.67718
Rpm | 2200 | HP | 29.0923 | 25.0811 | 22.014 | 21.2819 | 21.3549 | 22.2685 | 22.9509 | 24.0649
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7393.9026 | 10473.0115 | 13510.6853 | 14321.0119 | 15160.9605 | 15644.7753 | 17206.6051
Dia | 26 | Static P | 7.7816 | 5.5629 | 3.8749 | 2.475 | 2.0927 | 1.5549 | 1.2208 | 0.55965
Rpm | 2000 | HP | 21.8575 | 18.8438 | 16.5394 | 15.9894 | 16.0442 | 16.7306 | 17.2434 | 18.0803
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6654.5123 | 9425.7103 | 12159.6168 | 12888.9107 | 13644.8645 | 14080.2977 | 15485.9446
Dia | 26 | Static P | 6.3031 | 4.506 | 3.1387 | 2.0047 | 1.6951 | 1.2595 | 0.98889 | 0.45332
Rpm | 1800 | HP | 15.9341 | 13.7371 | 12.0572 | 11.6563 | 11.6962 | 12.1966 | 12.5704 | 13.1806