## 28
1500
1900
2300
2700
1500
1900
23000
2700

## datasheet (2)
Date | 2006-04-27 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 10432.9543 | 14388.3897 | 18372.1968 | 20247.2944 | 21831.7536 | 22496.5456 | 25131.626
Test Type | Best | Static Pcor | 13.0987 | 9.4683 | 7.1361 | 4.7217 | 4.0414 | 3.0886 | 2.4741 | 1.396
Test # | 881 | HP | 53.112 | 45.9814 | 40.864 | 39.6313 | 38.3246 | 38.0579 | 38.7055 | 42.2309
Shroud Dia | 28.5 | Static Eff | 0% | 33.84% | 39.57% | 34.47% | 33.63% | 27.91% | 22.65% | 13.08%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 13.0987 | 10.0714 | 8.2832 | 6.592 | 6.3129 | 5.7296 | 5.2783 | 4.8957
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 35.99% | 45.94% | 48.13% | 52.53% | 51.77% | 48.32% | 45.89%
Fan P/N | 002200-28 | dBA | 124.0272 | 121.9729 | 119.4819 | 113.5362 | 113.009 | 114.009 | 115.009 | 115
Company | ACS | Position | -2.72 | -2.01 | -1.38 | -0.02 | 0 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust | 276 | 213 | 174 | 142 | 124 | 116 | 117 | 115
# of Blades | 11
Fan Dia | 28
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 3.5625
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 2400
Desired Fan Dia | 28
Desired Air Dens | 0.075
Notes
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 11737.0736 | 16186.9384 | 20668.7214 | 22778.2062 | 24560.7228 | 25308.6138 | 28273.0792
Dia | 28 | Static P | 16.5781 | 11.9833 | 9.0316 | 5.9759 | 5.1149 | 3.909 | 3.1312 | 1.7668
Rpm | 2700 | HP | 75.6224 | 65.4696 | 58.1833 | 56.4282 | 54.5676 | 54.1879 | 55.11 | 60.1295
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 10867.6607 | 14987.9059 | 19137.705 | 21090.9316 | 22741.41 | 23433.9016 | 26178.7771
Dia | 28 | Static P | 14.213 | 10.2738 | 7.7432 | 5.1234 | 4.3852 | 3.3513 | 2.6845 | 1.5148
Rpm | 2500 | HP | 60.0315 | 51.9719 | 46.1878 | 44.7945 | 43.3175 | 43.0161 | 43.7481 | 47.7327
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 9998.2479 | 13788.8734 | 17606.6886 | 19403.6571 | 20922.0972 | 21559.1895 | 24084.4749
Dia | 28 | Static P | 12.0299 | 8.6957 | 6.5538 | 4.3364 | 3.7116 | 2.8366 | 2.2722 | 1.2821
Rpm | 2300 | HP | 46.7458 | 40.4699 | 35.9659 | 34.8809 | 33.7308 | 33.4961 | 34.0661 | 37.1689
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 9128.835 | 12589.841 | 16075.6722 | 17716.3826 | 19102.7844 | 19684.4774 | 21990.1728
Dia | 28 | Static P | 10.0287 | 7.2492 | 5.4636 | 3.6151 | 3.0942 | 2.3647 | 1.8942 | 1.0688
Rpm | 2100 | HP | 35.5809 | 30.8039 | 27.3757 | 26.5499 | 25.6745 | 25.4958 | 25.9297 | 28.2914
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 8259.4222 | 11390.8085 | 14544.6558 | 16029.108 | 17283.4716 | 17809.7652 | 19895.8706
Dia | 28 | Static P | 8.2094 | 5.9341 | 4.4725 | 2.9593 | 2.5329 | 1.9357 | 1.5506 | 0.87492
Rpm | 1900 | HP | 26.3524 | 22.8144 | 20.2753 | 19.6637 | 19.0154 | 18.883 | 19.2044 | 20.9535
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7390.0093 | 10191.776 | 13013.6394 | 14341.8335 | 15464.1588 | 15935.0531 | 17801.5684
Dia | 28 | Static P | 6.5721 | 4.7506 | 3.5804 | 2.3691 | 2.0277 | 1.5496 | 1.2413 | 0.70042
Rpm | 1700 | HP | 18.8758 | 16.3416 | 14.5229 | 14.0848 | 13.6204 | 13.5256 | 13.7558 | 15.0087
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6520.5964 | 8992.7435 | 11482.623 | 12654.559 | 13644.846 | 14060.341 | 15707.2663
Dia | 28 | Static P | 5.1167 | 3.6986 | 2.7875 | 1.8444 | 1.5787 | 1.2065 | 0.96643 | 0.54531
Rpm | 1500 | HP | 12.9668 | 11.2259 | 9.9766 | 9.6756 | 9.3566 | 9.2915 | 9.4496 | 10.3103