## 30
1600
20000
2400
2700
1600
2000
24000
2700

## datasheet (2)
Date | 2006-04-27 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 9849.6393 | 14724.8496 | 19310.505 | 21055.5891 | 22641.889 | 23488.2325 | 26715.8193
Test Type | Best | Static Pcor | 12.6705 | 9.3896 | 7.4207 | 5.2428 | 4.4299 | 3.3441 | 2.7255 | 1.3922
Test # | 880 | HP | 57.5394 | 47.2672 | 43.2823 | 40.9817 | 40.6164 | 37.7598 | 38.2361 | 42.7026
Shroud Dia | 30.5 | Static Eff | 0% | 30.82% | 39.76% | 38.91% | 36.17% | 31.58% | 26.37% | 13.72%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 12.6705 | 9.7701 | 8.2711 | 6.7053 | 6.1687 | 5.3547 | 4.8893 | 4.1915
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 32.07% | 44.32% | 49.76% | 50.37% | 50.57% | 47.3% | 41.3%
Fan P/N | 002200-30 | dBA | 121.0296 | 122.0296 | 121.0099 | 115.0099 | 110.9803 | 114.0197 | 114.9901 | 114.9704
Company | ACS | Position | -2.65 | -2.28 | -1.57 | -0.31 | 0 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust | 308 | 240 | 200 | 166 | 154 | 123 | 122 | 126
# of Blades | 11
Fan Dia | 30
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 3.5625
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 2200
Desired Fan Dia | 30
Desired Air Dens | 0.075
Notes
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 12088.1937 | 18071.4063 | 23699.2561 | 25840.9502 | 27787.7729 | 28826.4672 | 32787.5965
Dia | 30 | Static P | 19.0843 | 14.1426 | 11.1771 | 7.8966 | 6.6724 | 5.0368 | 4.1052 | 2.0969
Rpm | 2700 | HP | 106.3625 | 87.3741 | 80.008 | 75.7554 | 75.08 | 69.7997 | 70.68 | 78.9364
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 11640.4828 | 17402.095 | 22821.5059 | 24883.878 | 26758.5961 | 27758.8203 | 31573.241
Dia | 30 | Static P | 17.6969 | 13.1144 | 10.3645 | 7.3225 | 6.1873 | 4.6707 | 3.8067 | 1.9445
Rpm | 2600 | HP | 94.9767 | 78.021 | 71.4434 | 67.646 | 67.043 | 62.3278 | 63.114 | 70.4865
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 10745.0611 | 16063.4723 | 21066.0055 | 22969.7335 | 24700.2426 | 25623.5264 | 29144.5302
Dia | 30 | Static P | 15.079 | 11.1744 | 8.8313 | 6.2393 | 5.272 | 3.9797 | 3.2436 | 1.6568
Rpm | 2400 | HP | 74.7018 | 61.3656 | 56.1922 | 53.2054 | 52.7311 | 49.0225 | 49.6408 | 55.4396
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 9849.6393 | 14724.8496 | 19310.505 | 21055.5891 | 22641.889 | 23488.2325 | 26715.8193
Dia | 30 | Static P | 12.6705 | 9.3896 | 7.4207 | 5.2428 | 4.4299 | 3.3441 | 2.7255 | 1.3922
Rpm | 2200 | HP | 57.5394 | 47.2672 | 43.2823 | 40.9817 | 40.6164 | 37.7598 | 38.2361 | 42.7026
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 8954.2176 | 13386.2269 | 17555.0045 | 19141.4446 | 20583.5355 | 21352.9387 | 24287.1085
Dia | 30 | Static P | 10.4715 | 7.76 | 6.1328 | 4.3329 | 3.6611 | 2.7637 | 2.2525 | 1.1506
Rpm | 2000 | HP | 43.2302 | 35.5125 | 32.5186 | 30.7902 | 30.5157 | 28.3695 | 28.7273 | 32.0831
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 8058.7958 | 12047.6042 | 15799.5041 | 17227.3001 | 18525.1819 | 19217.6448 | 21858.3976
Dia | 30 | Static P | 8.4819 | 6.2856 | 4.9676 | 3.5096 | 2.9655 | 2.2386 | 1.8245 | 0.93197
Rpm | 1800 | HP | 31.5148 | 25.8886 | 23.7061 | 22.446 | 22.2459 | 20.6814 | 20.9422 | 23.3886
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7163.3741 | 10708.9815 | 14044.0036 | 15313.1557 | 16466.8284 | 17082.3509 | 19429.6868
Dia | 30 | Static P | 6.7018 | 4.9664 | 3.925 | 2.773 | 2.3431 | 1.7688 | 1.4416 | 0.73637
Rpm | 1600 | HP | 22.1339 | 18.1824 | 16.6495 | 15.7646 | 15.624 | 14.5252 | 14.7084 | 16.4265