## 31
1600
20000
2400
2700
1600
2000
24000
2700

## datasheet (2)
Date | 2006-04-27 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 9849.6393 | 14724.8496 | 19310.505 | 21055.5891 | 22641.889 | 23488.2325 | 26715.8193
Test Type | Best | Static Pcor | 12.6705 | 9.3896 | 7.4207 | 5.2428 | 4.4299 | 3.3441 | 2.7255 | 1.3922
Test # | 880 | HP | 57.5394 | 47.2672 | 43.2823 | 40.9817 | 40.6164 | 37.7598 | 38.2361 | 42.7026
Shroud Dia | 30.5 | Static Eff | 0% | 30.82% | 39.76% | 38.91% | 36.17% | 31.58% | 26.37% | 13.72%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 12.6705 | 9.7701 | 8.2711 | 6.7053 | 6.1687 | 5.3547 | 4.8893 | 4.1915
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 32.07% | 44.32% | 49.76% | 50.37% | 50.57% | 47.3% | 41.3%
Fan P/N | 002200-30 | dBA | 121.0296 | 122.0296 | 121.0099 | 115.0099 | 110.9803 | 114.0197 | 114.9901 | 114.9704
Company | ACS | Position | -2.65 | -2.28 | -1.57 | -0.31 | 0 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust | 308 | 240 | 200 | 166 | 154 | 123 | 122 | 126
# of Blades | 11
Fan Dia | 30
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 3.5625
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 2200
Desired Fan Dia | 30
Desired Air Dens | 0.075
Notes
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 13337.7548 | 19939.4543 | 26149.057 | 28512.1388 | 30660.2053 | 31806.2698 | 36176.8624
Dia | 31 | Static P | 20.3778 | 15.1011 | 11.9347 | 8.4319 | 7.1246 | 5.3782 | 4.3834 | 2.2391
Rpm | 2700 | HP | 125.3114 | 102.9402 | 94.2617 | 89.2516 | 88.4559 | 82.2348 | 83.272 | 92.9993
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 12843.7639 | 19200.956 | 25180.5734 | 27456.1337 | 29524.6421 | 30628.2598 | 34836.9787
Dia | 31 | Static P | 18.8963 | 14.0033 | 11.067 | 7.8188 | 6.6066 | 4.9872 | 4.0647 | 2.0763
Rpm | 2600 | HP | 111.8973 | 91.9208 | 84.1713 | 79.6975 | 78.987 | 73.4318 | 74.358 | 83.044
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 11855.782 | 17723.9594 | 23243.6062 | 25344.1234 | 27253.5158 | 28272.2398 | 32157.2111
Dia | 31 | Static P | 16.101 | 11.9318 | 9.4299 | 6.6622 | 5.6293 | 4.2495 | 3.4634 | 1.7691
Rpm | 2400 | HP | 88.0102 | 72.2982 | 66.203 | 62.6842 | 62.1254 | 57.7561 | 58.4846 | 65.3164
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 10867.8002 | 16246.9628 | 21306.6391 | 23232.1131 | 24982.3895 | 25916.2198 | 29477.4435
Dia | 31 | Static P | 13.5293 | 10.026 | 7.9237 | 5.5981 | 4.7302 | 3.5707 | 2.9103 | 1.4866
Rpm | 2200 | HP | 67.7903 | 55.688 | 50.9932 | 48.2828 | 47.8524 | 44.4869 | 45.048 | 50.3102
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 9879.8184 | 14769.9662 | 19369.6719 | 21120.1028 | 22711.2632 | 23560.1998 | 26797.6759
Dia | 31 | Static P | 11.1813 | 8.2859 | 6.5485 | 4.6265 | 3.9093 | 2.951 | 2.4052 | 1.2286
Rpm | 2000 | HP | 50.9318 | 41.8392 | 38.3119 | 36.2756 | 35.9522 | 33.4237 | 33.8452 | 37.7988
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 8891.8365 | 13292.9695 | 17432.7047 | 19008.0925 | 20440.1369 | 21204.1799 | 24117.9083
Dia | 31 | Static P | 9.0568 | 6.7116 | 5.3043 | 3.7475 | 3.1665 | 2.3903 | 1.9482 | 0.99514
Rpm | 1800 | HP | 37.1293 | 30.5008 | 27.9294 | 26.4449 | 26.2092 | 24.3659 | 24.6732 | 27.5553
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7903.8547 | 11815.9729 | 15495.7375 | 16896.0823 | 18169.0105 | 18848.1599 | 21438.1407
Dia | 31 | Static P | 7.156 | 5.303 | 4.1911 | 2.961 | 2.5019 | 1.8887 | 1.5393 | 0.78628
Rpm | 1600 | HP | 26.0771 | 21.4217 | 19.6157 | 18.5731 | 18.4075 | 17.1129 | 17.3288 | 19.353