## 32
1600
20000
2400
2600
1600
2000
2400
2600

## datasheet (2)
Date | 2006-04-26 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 9777.9741 | 14485.3087 | 19953.262 | 21409.8303 | 23348.6623 | 24236.4185 | 27934.0394
Test Type | Best | Static Pcor | 11.8875 | 8.9383 | 7.2994 | 5.3769 | 4.7715 | 3.6517 | 2.882 | 1.5423
Test # | 879 | HP | 60.311 | 47.7267 | 44.8342 | 41.6264 | 41.3504 | 40.4384 | 37.1043 | 40.929
Shroud Dia | 32.5 | Static Eff | 0% | 28.84% | 37.14% | 40.59% | 38.91% | 33.21% | 29.65% | 16.58%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 11.8875 | 9.2124 | 7.9009 | 6.5183 | 6.0857 | 5.2146 | 4.566 | 3.7793
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 29.73% | 40.2% | 49.21% | 49.63% | 47.42% | 46.97% | 40.63%
Fan P/N | 002200-32 | dBA | 124.0435 | 122.935 | 121.9783 | 114.9133 | 113.0217 | 111.9458 | 114 | 113.9458
Company | ACS | Position | -2.77 | -2.37 | -1.67 | -0.7 | -0.23 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust | 326 | 262 | 224 | 185 | 174 | 154 | 124 | 131
# of Blades | 11
Fan Dia | 32
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 3.5625
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 2000
Desired Fan Dia | 32
Desired Air Dens | 0.075
Notes
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 12711.3663 | 18830.9013 | 25939.2405 | 27832.7794 | 30353.261 | 31507.344 | 36314.2512
Dia | 32 | Static P | 20.0899 | 15.1057 | 12.336 | 9.087 | 8.0639 | 6.1714 | 4.8706 | 2.6065
Rpm | 2600 | HP | 132.5033 | 104.8556 | 98.5007 | 91.4533 | 90.8467 | 88.8431 | 81.5182 | 89.921
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 11733.5689 | 17382.3704 | 23943.9143 | 25691.7964 | 28018.3948 | 29083.7022 | 33520.8473
Dia | 32 | Static P | 17.118 | 12.8711 | 10.5111 | 7.7427 | 6.871 | 5.2585 | 4.1501 | 2.2209
Rpm | 2400 | HP | 104.2174 | 82.4718 | 77.4735 | 71.9305 | 71.4534 | 69.8775 | 64.1163 | 70.7253
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 10755.7715 | 15933.8396 | 21948.5881 | 23550.8134 | 25683.5286 | 26660.0603 | 30727.4433
Dia | 32 | Static P | 14.3839 | 10.8153 | 8.8323 | 6.506 | 5.7736 | 4.4186 | 3.4872 | 1.8662
Rpm | 2200 | HP | 80.274 | 63.5243 | 59.6743 | 55.4048 | 55.0373 | 53.8235 | 49.3859 | 54.4765
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 9777.9741 | 14485.3087 | 19953.262 | 21409.8303 | 23348.6623 | 24236.4185 | 27934.0394
Dia | 32 | Static P | 11.8875 | 8.9383 | 7.2994 | 5.3769 | 4.7715 | 3.6517 | 2.882 | 1.5423
Rpm | 2000 | HP | 60.311 | 47.7267 | 44.8342 | 41.6264 | 41.3504 | 40.4384 | 37.1043 | 40.929
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 8800.1767 | 13036.7778 | 17957.9358 | 19268.8473 | 21013.7961 | 21812.7766 | 25140.6355
Dia | 32 | Static P | 9.6289 | 7.24 | 5.9125 | 4.3553 | 3.8649 | 2.9579 | 2.3344 | 1.2492
Rpm | 1800 | HP | 43.9667 | 34.7928 | 32.6841 | 30.3457 | 30.1444 | 29.4796 | 27.0491 | 29.8373
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7822.3793 | 11588.247 | 15962.6096 | 17127.8643 | 18678.9299 | 19389.1348 | 22347.2315
Dia | 32 | Static P | 7.608 | 5.7205 | 4.6716 | 3.4412 | 3.0538 | 2.3371 | 1.8445 | 0.98706
Rpm | 1600 | HP | 30.8792 | 24.4361 | 22.9551 | 21.3127 | 21.1714 | 20.7044 | 18.9974 | 20.9557