## 33
1600
20000
2400
2600
1600
2000
2400
2600

## datasheet (2)
Date | 2006-04-26 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 9777.9741 | 14485.3087 | 19953.262 | 21409.8303 | 23348.6623 | 24236.4185 | 27934.0394
Test Type | Best | Static Pcor | 11.8875 | 8.9383 | 7.2994 | 5.3769 | 4.7715 | 3.6517 | 2.882 | 1.5423
Test # | 879 | HP | 60.311 | 47.7267 | 44.8342 | 41.6264 | 41.3504 | 40.4384 | 37.1043 | 40.929
Shroud Dia | 32.5 | Static Eff | 0% | 28.84% | 37.14% | 40.59% | 38.91% | 33.21% | 29.65% | 16.58%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 11.8875 | 9.2124 | 7.9009 | 6.5183 | 6.0857 | 5.2146 | 4.566 | 3.7793
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 29.73% | 40.2% | 49.21% | 49.63% | 47.42% | 46.97% | 40.63%
Fan P/N | 002200-32 | dBA | 124.0435 | 122.935 | 121.9783 | 114.9133 | 113.0217 | 111.9458 | 114 | 113.9458
Company | ACS | Position | -2.77 | -2.37 | -1.67 | -0.7 | -0.23 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust | 326 | 262 | 224 | 185 | 174 | 154 | 124 | 131
# of Blades | 11
Fan Dia | 32
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 3.5625
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 2000
Desired Fan Dia | 32
Desired Air Dens | 0.075
Notes
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 13940.6851 | 20652.0416 | 28447.8298 | 30524.4932 | 33288.7311 | 34554.4258 | 39826.2099
Dia | 33 | Static P | 21.3651 | 16.0646 | 13.119 | 9.6638 | 8.5758 | 6.5631 | 5.1797 | 2.7719
Rpm | 2600 | HP | 154.542 | 122.2958 | 114.8839 | 106.6643 | 105.9569 | 103.62 | 95.0768 | 104.8772
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 12868.3247 | 19063.423 | 26259.5352 | 28176.4553 | 30728.0595 | 31896.393 | 36762.6553
Dia | 33 | Static P | 18.2046 | 13.6882 | 11.1783 | 8.2342 | 7.3072 | 5.5923 | 4.4135 | 2.3619
Rpm | 2400 | HP | 121.5515 | 96.1889 | 90.3593 | 83.8944 | 83.3379 | 81.4999 | 74.7804 | 82.4888
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 11795.9644 | 17474.8045 | 24071.2406 | 25828.4174 | 28167.3879 | 29238.3603 | 33699.1007
Dia | 33 | Static P | 15.2969 | 11.5019 | 9.3929 | 6.919 | 6.14 | 4.6991 | 3.7086 | 1.9846
Rpm | 2200 | HP | 93.6256 | 74.09 | 69.5997 | 64.62 | 64.1914 | 62.7757 | 57.6 | 63.5374
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 10723.604 | 15886.1859 | 21882.946 | 23480.3794 | 25606.7163 | 26580.3275 | 30635.5461
Dia | 33 | Static P | 12.6421 | 9.5057 | 7.7627 | 5.7182 | 5.0744 | 3.8835 | 3.0649 | 1.6402
Rpm | 2000 | HP | 70.3423 | 55.6649 | 52.2913 | 48.55 | 48.228 | 47.1643 | 43.2757 | 47.7366
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 9651.2436 | 14297.5673 | 19694.6514 | 21132.3415 | 23046.0446 | 23922.2948 | 27571.9915
Dia | 33 | Static P | 10.2401 | 7.6996 | 6.2878 | 4.6317 | 4.1103 | 3.1456 | 2.4826 | 1.3285
Rpm | 1800 | HP | 51.2795 | 40.5797 | 38.1203 | 35.3929 | 35.1582 | 34.3828 | 31.548 | 34.8
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 8578.8832 | 12708.9487 | 17506.3568 | 18784.3035 | 20485.373 | 21264.262 | 24508.4369
Dia | 33 | Static P | 8.0909 | 6.0836 | 4.9681 | 3.6597 | 3.2476 | 2.4855 | 1.9616 | 1.0497
Rpm | 1600 | HP | 36.0153 | 28.5004 | 26.7731 | 24.8576 | 24.6927 | 24.1481 | 22.1572 | 24.4411