## 34
1600
20000
2400
2600
1600
2000
2400
2600

## datasheet (2)
Date | 2006-04-26 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 8526.7694 | 13048.9111 | 18792.8655 | 20969.0244 | 24044.3006 | 24701.3237 | 29332.3122
Test Type | Best | Static Pcor | 10.4545 | 8.0718 | 6.8283 | 5.2184 | 4.6604 | 3.7738 | 2.9854 | 1.6819
Test # | 878 | HP | 57.8129 | 44.288 | 40.5705 | 37.9856 | 37.7877 | 37.3858 | 35.7401 | 37.2631
Shroud Dia | 34.5 | Static Eff | 0% | 24.48% | 34.59% | 40.66% | 40.73% | 38.23% | 32.5% | 20.85%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 10.4545 | 8.2282 | 7.1946 | 5.9782 | 5.6063 | 5.0175 | 4.298 | 3.5328
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 24.95% | 36.45% | 46.58% | 49% | 50.82% | 46.79% | 43.8%
Fan P/N | 002256-34 | dBA | 123.9157 | 124.0483 | 122.0483 | 117.9759 | 115.0241 | 112.9879 | 113.9398 | 114.0121
Company | ACS | Position | -2.88 | -2.78 | -2.11 | -0.93 | -0.44 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust | 327 | 258 | 227 | 190 | 179 | 162 | 144 | 130
# of Blades | 11
Fan Dia | 34
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 3.5625
Pilot Dia | 2.56
Desired RPM | 1800
Desired Fan Dia | 34
Desired Air Dens | 0.075
Notes
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 12316.4447 | 18848.4271 | 27145.2502 | 30288.5908 | 34730.6564 | 35679.6898 | 42368.8954
Dia | 34 | Static P | 21.8125 | 16.8412 | 14.2467 | 10.8878 | 9.7234 | 7.8737 | 6.2288 | 3.5091
Rpm | 2600 | HP | 174.2316 | 133.4716 | 122.2681 | 114.4777 | 113.8815 | 112.6703 | 107.7105 | 112.3004
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 11369.0258 | 17398.5481 | 25057.1541 | 27958.6992 | 32059.0674 | 32935.0983 | 39109.7496
Dia | 34 | Static P | 18.5858 | 14.3499 | 12.1392 | 9.2772 | 8.2851 | 6.709 | 5.3074 | 2.99
Rpm | 2400 | HP | 137.0379 | 104.979 | 96.1672 | 90.0398 | 89.5709 | 88.6182 | 84.7172 | 88.3273
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 10421.607 | 15948.6691 | 22969.0579 | 25628.8076 | 29387.4785 | 30190.5068 | 35850.6038
Dia | 34 | Static P | 15.6173 | 12.0579 | 10.2003 | 7.7954 | 6.9618 | 5.6374 | 4.4597 | 2.5124
Rpm | 2200 | HP | 105.5541 | 80.8606 | 74.0732 | 69.3536 | 68.9924 | 68.2586 | 65.2538 | 68.0345
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 9474.1882 | 14498.7901 | 20880.9617 | 23298.916 | 26715.8895 | 27445.9152 | 32591.458
Dia | 34 | Static P | 12.9068 | 9.9652 | 8.43 | 6.4425 | 5.7535 | 4.659 | 3.6857 | 2.0764
Rpm | 2000 | HP | 79.3043 | 60.7517 | 55.6523 | 52.1064 | 51.835 | 51.2837 | 49.0262 | 51.1153
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 8526.7694 | 13048.9111 | 18792.8655 | 20969.0244 | 24044.3006 | 24701.3237 | 29332.3122
Dia | 34 | Static P | 10.4545 | 8.0718 | 6.8283 | 5.2184 | 4.6604 | 3.7738 | 2.9854 | 1.6819
Rpm | 1800 | HP | 57.8129 | 44.288 | 40.5705 | 37.9856 | 37.7877 | 37.3858 | 35.7401 | 37.2631
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7579.3506 | 11599.0321 | 16704.7694 | 18639.1328 | 21372.7116 | 21956.7322 | 26073.1664
Dia | 34 | Static P | 8.2604 | 6.3777 | 5.3952 | 4.1232 | 3.6823 | 2.9818 | 2.3588 | 1.3289
Rpm | 1600 | HP | 40.6038 | 31.1049 | 28.494 | 26.6785 | 26.5395 | 26.2573 | 25.1014 | 26.171