## 20
2200
2600
300000
3400
2200
2600
30000
3400

## datasheet (2)
Date | 2006-03-17 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 8179.4925 | 9613.0584 | 12734.1924 | 13526.1002 | 13879.7734 | 13913.9545 | 14906.5165
Test Type | Best | Static Pcor | 9.2872 | 5.1371 | 3.976 | 2.4337 | 1.9628 | 1.3656 | 1.0681 | 0.45309
Test # | 861 | HP | 24.4517 | 17.5884 | 17.1249 | 17.0989 | 17.6302 | 17.8858 | 17.993 | 18.1651
Shroud Dia | 22.5 | Static Eff | 0% | 37.63% | 35.15% | 28.55% | 23.72% | 16.69% | 13.01% | 5.856%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 9.2872 | 6.1409 | 5.3625 | 4.8666 | 4.7076 | 4.2559 | 3.9727 | 3.7868
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 44.98% | 47.41% | 57.08% | 56.89% | 52.02% | 48.39% | 48.94%
Fan P/N | 135200-22 | dBA | 116.9711 | 111.9855 | 108.9783 | 111.0435 | 110.9711 | 110.029 | 110.0217 | 108.9783
Company | ACS | Position | -1.8 | -0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust | 123 | 81 | 70 | 64 | 63 | 61 | 60 | 60
# of Blades | 8
Fan Dia | 22
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 2.812
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 3000
Desired Fan Dia | 22
Desired Air Dens | 0.075
Notes
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6964.757 | 8185.4242 | 10843.0388 | 11517.3405 | 11818.4897 | 11847.5946 | 12692.7513
Dia | 20 | Static P | 9.8586 | 5.4532 | 4.2207 | 2.5835 | 2.0835 | 1.4497 | 1.1339 | 0.48097
Rpm | 3400 | HP | 22.1014 | 15.8978 | 15.4788 | 15.4553 | 15.9355 | 16.1666 | 16.2635 | 16.419
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6555.0654 | 7703.9286 | 10205.213 | 10839.8499 | 11123.2844 | 11150.6772 | 11946.1189
Dia | 20 | Static P | 8.7329 | 4.8305 | 3.7387 | 2.2885 | 1.8456 | 1.2841 | 1.0044 | 0.42605
Rpm | 3200 | HP | 18.4261 | 13.2541 | 12.9048 | 12.8852 | 13.2856 | 13.4782 | 13.559 | 13.6886
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6145.3738 | 7222.4331 | 9567.3872 | 10162.3593 | 10428.0792 | 10453.7599 | 11199.4865
Dia | 20 | Static P | 7.6754 | 4.2456 | 3.286 | 2.0113 | 1.6221 | 1.1286 | 0.88276 | 0.37446
Rpm | 3000 | HP | 15.1826 | 10.921 | 10.6332 | 10.617 | 10.947 | 11.1057 | 11.1722 | 11.2791
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5735.6822 | 6740.9375 | 8929.5614 | 9484.8687 | 9732.8739 | 9756.8426 | 10452.854
Dia | 20 | Static P | 6.6861 | 3.6984 | 2.8625 | 1.7521 | 1.413 | 0.98316 | 0.76898 | 0.32619
Rpm | 2800 | HP | 12.344 | 8.8792 | 8.6452 | 8.632 | 8.9003 | 9.0293 | 9.0834 | 9.1703
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5325.9906 | 6259.442 | 8291.7356 | 8807.378 | 9037.6686 | 9059.9253 | 9706.2216
Dia | 20 | Static P | 5.7651 | 3.1889 | 2.4681 | 1.5107 | 1.2184 | 0.84772 | 0.66305 | 0.28126
Rpm | 2600 | HP | 9.8833 | 7.1092 | 6.9218 | 6.9113 | 7.1261 | 7.2294 | 7.2727 | 7.3423
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 4916.299 | 5777.9465 | 7653.9098 | 8129.8874 | 8342.4633 | 8363.0079 | 8959.5892
Dia | 20 | Static P | 4.9122 | 2.7172 | 2.103 | 1.2873 | 1.0382 | 0.72232 | 0.56496 | 0.23965
Rpm | 2400 | HP | 7.7735 | 5.5916 | 5.4442 | 5.4359 | 5.6048 | 5.6861 | 5.7202 | 5.7749
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 4506.6074 | 5296.4509 | 7016.084 | 7452.3968 | 7647.2581 | 7666.0906 | 8212.9567
Dia | 20 | Static P | 4.1277 | 2.2832 | 1.7671 | 1.0817 | 0.87234 | 0.60695 | 0.47473 | 0.20137
Rpm | 2200 | HP | 5.9876 | 4.3069 | 4.1934 | 4.187 | 4.3172 | 4.3798 | 4.406 | 4.4481