## 22
2200
2600
300000
3400
2200
2600
30000
3400

## datasheet (2)
Date | 2006-03-17 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 8179.4925 | 9613.0584 | 12734.1924 | 13526.1002 | 13879.7734 | 13913.9545 | 14906.5165
Test Type | Best | Static Pcor | 9.2872 | 5.1371 | 3.976 | 2.4337 | 1.9628 | 1.3656 | 1.0681 | 0.45309
Test # | 861 | HP | 24.4517 | 17.5884 | 17.1249 | 17.0989 | 17.6302 | 17.8858 | 17.993 | 18.1651
Shroud Dia | 22.5 | Static Eff | 0% | 37.63% | 35.15% | 28.55% | 23.72% | 16.69% | 13.01% | 5.856%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 9.2872 | 6.1409 | 5.3625 | 4.8666 | 4.7076 | 4.2559 | 3.9727 | 3.7868
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 44.98% | 47.41% | 57.08% | 56.89% | 52.02% | 48.39% | 48.94%
Fan P/N | 135200-22 | dBA | 116.9711 | 111.9855 | 108.9783 | 111.0435 | 110.9711 | 110.029 | 110.0217 | 108.9783
Company | ACS | Position | -1.8 | -0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust | 123 | 81 | 70 | 64 | 63 | 61 | 60 | 60
# of Blades | 8
Fan Dia | 22
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 2.812
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 3000
Desired Fan Dia | 22
Desired Air Dens | 0.075
Notes
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 9270.0915 | 10894.7996 | 14432.0847 | 15329.5802 | 15730.4098 | 15769.1484 | 16894.052
Dia | 22 | Static P | 11.9289 | 6.5984 | 5.107 | 3.126 | 2.5211 | 1.7541 | 1.372 | 0.58197
Rpm | 3400 | HP | 35.5945 | 25.6035 | 24.9288 | 24.8909 | 25.6644 | 26.0364 | 26.1925 | 26.443
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 8724.792 | 10253.929 | 13583.1385 | 14427.8402 | 14805.0916 | 14841.5514 | 15900.2842
Dia | 22 | Static P | 10.5668 | 5.8449 | 4.5239 | 2.769 | 2.2332 | 1.5538 | 1.2153 | 0.51552
Rpm | 3200 | HP | 29.6753 | 21.3458 | 20.7833 | 20.7517 | 21.3965 | 21.7067 | 21.8368 | 22.0457
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 8179.4925 | 9613.0584 | 12734.1924 | 13526.1002 | 13879.7734 | 13913.9545 | 14906.5165
Dia | 22 | Static P | 9.2872 | 5.1371 | 3.976 | 2.4337 | 1.9628 | 1.3656 | 1.0681 | 0.45309
Rpm | 3000 | HP | 24.4517 | 17.5884 | 17.1249 | 17.0989 | 17.6302 | 17.8858 | 17.993 | 18.1651
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7634.193 | 8972.1879 | 11885.2462 | 12624.3602 | 12954.4551 | 12986.3575 | 13912.7487
Dia | 22 | Static P | 8.0902 | 4.475 | 3.4636 | 2.12 | 1.7098 | 1.1896 | 0.93046 | 0.39469
Rpm | 2800 | HP | 19.8802 | 14.3 | 13.9232 | 13.902 | 14.334 | 14.5418 | 14.629 | 14.7689
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7088.8935 | 8331.3173 | 11036.3001 | 11722.6202 | 12029.1369 | 12058.7605 | 12918.981
Dia | 22 | Static P | 6.9757 | 3.8586 | 2.9865 | 1.828 | 1.4743 | 1.0257 | 0.80229 | 0.34032
Rpm | 2600 | HP | 15.9172 | 11.4494 | 11.1477 | 11.1307 | 11.4766 | 11.643 | 11.7128 | 11.8248
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6543.594 | 7690.4468 | 10187.3539 | 10820.8802 | 11103.8187 | 11131.1636 | 11925.2132
Dia | 22 | Static P | 5.9438 | 3.2878 | 2.5447 | 1.5576 | 1.2562 | 0.87401 | 0.68361 | 0.28998
Rpm | 2400 | HP | 12.5193 | 9.0053 | 8.7679 | 8.7546 | 9.0267 | 9.1575 | 9.2124 | 9.3005
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5998.2945 | 7049.5762 | 9338.4077 | 9919.1401 | 10178.5005 | 10203.5666 | 10931.4454
Dia | 22 | Static P | 4.9945 | 2.7626 | 2.1382 | 1.3088 | 1.0555 | 0.73441 | 0.57442 | 0.24366
Rpm | 2200 | HP | 9.643 | 6.9364 | 6.7535 | 6.7433 | 6.9528 | 7.0536 | 7.0959 | 7.1638