## 23
2200
2600
300000
3400
2200
2600
30000
3400

## datasheet (2)
Date | 2006-03-17 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 8179.4925 | 9613.0584 | 12734.1924 | 13526.1002 | 13879.7734 | 13913.9545 | 14906.5165
Test Type | Best | Static Pcor | 9.2872 | 5.1371 | 3.976 | 2.4337 | 1.9628 | 1.3656 | 1.0681 | 0.45309
Test # | 861 | HP | 24.4517 | 17.5884 | 17.1249 | 17.0989 | 17.6302 | 17.8858 | 17.993 | 18.1651
Shroud Dia | 22.5 | Static Eff | 0% | 37.63% | 35.15% | 28.55% | 23.72% | 16.69% | 13.01% | 5.856%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 9.2872 | 6.1409 | 5.3625 | 4.8666 | 4.7076 | 4.2559 | 3.9727 | 3.7868
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 44.98% | 47.41% | 57.08% | 56.89% | 52.02% | 48.39% | 48.94%
Fan P/N | 135200-22 | dBA | 116.9711 | 111.9855 | 108.9783 | 111.0435 | 110.9711 | 110.029 | 110.0217 | 108.9783
Company | ACS | Position | -1.8 | -0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust | 123 | 81 | 70 | 64 | 63 | 61 | 60 | 60
# of Blades | 8
Fan Dia | 22
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 2.812
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 3000
Desired Fan Dia | 22
Desired Air Dens | 0.075
Notes
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 10592.5247 | 12449.007 | 16490.9067 | 17516.4353 | 17974.4455 | 18018.7104 | 19304.0882
Dia | 23 | Static P | 13.038 | 7.2119 | 5.5818 | 3.4166 | 2.7555 | 1.9172 | 1.4995 | 0.63608
Rpm | 3400 | HP | 44.4537 | 31.9761 | 31.1334 | 31.0861 | 32.0521 | 32.5168 | 32.7116 | 33.0245
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 9969.435 | 11716.7125 | 15520.8534 | 16486.0567 | 16917.1252 | 16958.7863 | 18168.5536
Dia | 23 | Static P | 11.5492 | 6.3884 | 4.9445 | 3.0265 | 2.4408 | 1.6983 | 1.3283 | 0.56345
Rpm | 3200 | HP | 37.0614 | 26.6587 | 25.9561 | 25.9167 | 26.722 | 27.1094 | 27.2719 | 27.5328
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 9346.3454 | 10984.4179 | 14550.8 | 15455.6782 | 15859.8049 | 15898.8621 | 17033.019
Dia | 23 | Static P | 10.1507 | 5.6148 | 4.3457 | 2.66 | 2.1453 | 1.4926 | 1.1674 | 0.49522
Rpm | 3000 | HP | 30.5376 | 21.9661 | 21.3872 | 21.3547 | 22.0183 | 22.3375 | 22.4714 | 22.6863
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 8723.2557 | 10252.1234 | 13580.7467 | 14425.2996 | 14802.4846 | 14838.938 | 15897.4844
Dia | 23 | Static P | 8.8424 | 4.8911 | 3.7856 | 2.3172 | 1.8688 | 1.3002 | 1.017 | 0.43139
Rpm | 2800 | HP | 24.8282 | 17.8593 | 17.3886 | 17.3621 | 17.9017 | 18.1612 | 18.2701 | 18.4448
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 8100.166 | 9519.8289 | 12610.6934 | 13394.9211 | 13745.1642 | 13779.0138 | 14761.9498
Dia | 23 | Static P | 7.6243 | 4.2173 | 3.2641 | 1.998 | 1.6113 | 1.1211 | 0.87688 | 0.37197
Rpm | 2600 | HP | 19.8789 | 14.2991 | 13.9223 | 13.9011 | 14.3331 | 14.5409 | 14.628 | 14.7679
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7477.0763 | 8787.5343 | 11640.64 | 12364.5425 | 12687.8439 | 12719.0897 | 13626.4152
Dia | 23 | Static P | 6.4964 | 3.5935 | 2.7813 | 1.7024 | 1.373 | 0.95527 | 0.74716 | 0.31694
Rpm | 2400 | HP | 15.6353 | 11.2466 | 10.9502 | 10.9336 | 11.2734 | 11.4368 | 11.5053 | 11.6154
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6853.9866 | 8055.2398 | 10670.5867 | 11334.164 | 11630.5236 | 11659.1656 | 12490.8806
Dia | 23 | Static P | 5.4588 | 3.0195 | 2.337 | 1.4305 | 1.1537 | 0.80269 | 0.62783 | 0.26632
Rpm | 2200 | HP | 12.0431 | 8.6628 | 8.4345 | 8.4216 | 8.6834 | 8.8092 | 8.862 | 8.9468