## 24
2000
2400
280000
3200
2000
2400
28000
3200

## datasheet (2)
Date | 2006-03-16 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 7716.6129 | 10779.7451 | 14174.4038 | 15395.827 | 16362.7293 | 16649.7527 | 17374.4502
Test Type | Best | Static Pcor | 9.6678 | 6.2569 | 4.5433 | 2.9329 | 2.5031 | 1.8294 | 1.439 | 0.64108
Test # | 860 | HP | 30.3293 | 21.4624 | 20.4574 | 19.6704 | 20.5939 | 21.1432 | 21.3228 | 21.7092
Shroud Dia | 24.5 | Static Eff | 0% | 35.43% | 37.71% | 33.29% | 29.47% | 22.3% | 17.7% | 8.081%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 9.6678 | 6.8322 | 5.6659 | 4.874 | 4.7931 | 4.4161 | 4.1172 | 3.5575
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 38.69% | 47.02% | 55.32% | 56.44% | 53.83% | 50.63% | 44.84%
Fan P/N | 135200-24 | dBA | 117.9303 | 114.0155 | 110.9458 | 111.9149 | 111.9613 | 110.9845 | 110.9922 | 109.9845
Company | ACS | Position | -1.99 | -0.95 | -0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust | 151 | 105 | 90 | 76 | 76 | 73 | 72 | 69
# of Blades | 8
Fan Dia | 24
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 2.812
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 2800
Desired Fan Dia | 24
Desired Air Dens | 0.075
Notes
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 8818.9861 | 12319.7087 | 16199.3187 | 17595.2308 | 18700.2621 | 19028.2888 | 19856.5145
Dia | 24 | Static P | 12.6273 | 8.1723 | 5.934 | 3.8307 | 3.2693 | 2.3894 | 1.8795 | 0.83733
Rpm | 3200 | HP | 45.2729 | 32.0371 | 30.537 | 29.3623 | 30.7408 | 31.5606 | 31.8288 | 32.4056
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 8267.7995 | 11549.7269 | 15186.8613 | 16495.5289 | 17531.4957 | 17839.0207 | 18615.4823
Dia | 24 | Static P | 11.0982 | 7.1827 | 5.2155 | 3.3669 | 2.8734 | 2.1001 | 1.6519 | 0.73594
Rpm | 3000 | HP | 37.3037 | 26.3978 | 25.1617 | 24.1938 | 25.3296 | 26.0052 | 26.2261 | 26.7014
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7716.6129 | 10779.7451 | 14174.4038 | 15395.827 | 16362.7293 | 16649.7527 | 17374.4502
Dia | 24 | Static P | 9.6678 | 6.2569 | 4.5433 | 2.9329 | 2.5031 | 1.8294 | 1.439 | 0.64108
Rpm | 2800 | HP | 30.3293 | 21.4624 | 20.4574 | 19.6704 | 20.5939 | 21.1432 | 21.3228 | 21.7092
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7165.4262 | 10009.7633 | 13161.9464 | 14296.125 | 15193.963 | 15460.4846 | 16133.418
Dia | 24 | Static P | 8.336 | 5.395 | 3.9174 | 2.5289 | 2.1582 | 1.5774 | 1.2407 | 0.55277
Rpm | 2600 | HP | 24.2834 | 17.184 | 16.3793 | 15.7493 | 16.4887 | 16.9284 | 17.0722 | 17.3816
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6614.2396 | 9239.7815 | 12149.489 | 13196.4231 | 14025.1966 | 14271.2166 | 14892.3859
Dia | 24 | Static P | 7.1028 | 4.5969 | 3.3379 | 2.1548 | 1.839 | 1.344 | 1.0572 | 0.471
Rpm | 2400 | HP | 19.0995 | 13.5157 | 12.8828 | 12.3872 | 12.9688 | 13.3146 | 13.4278 | 13.6711
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6063.053 | 8469.7998 | 11137.0316 | 12096.7212 | 12856.4302 | 13081.9485 | 13651.3537
Dia | 24 | Static P | 5.9684 | 3.8627 | 2.8048 | 1.8106 | 1.5453 | 1.1294 | 0.88834 | 0.39577
Rpm | 2200 | HP | 14.7115 | 10.4105 | 9.923 | 9.5413 | 9.9893 | 10.2557 | 10.3428 | 10.5302
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5511.8663 | 7699.818 | 10124.5742 | 10997.0193 | 11687.6638 | 11892.6805 | 12410.3216
Dia | 24 | Static P | 4.9325 | 3.1923 | 2.318 | 1.4964 | 1.2771 | 0.93336 | 0.73417 | 0.32708
Rpm | 2000 | HP | 11.053 | 7.8216 | 7.4553 | 7.1685 | 7.5051 | 7.7052 | 7.7707 | 7.9115