## 24
2000
2400
280000
3200
2000
2400
28000
3200

## datasheet (2)
Date | 2006-03-16 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 7716.6129 | 10779.7451 | 14174.4038 | 15395.827 | 16362.7293 | 16649.7527 | 17374.4502
Test Type | Best | Static Pcor | 9.6678 | 6.2569 | 4.5433 | 2.9329 | 2.5031 | 1.8294 | 1.439 | 0.64108
Test # | 860 | HP | 30.3293 | 21.4624 | 20.4574 | 19.6704 | 20.5939 | 21.1432 | 21.3228 | 21.7092
Shroud Dia | 24.5 | Static Eff | 0% | 35.43% | 37.71% | 33.29% | 29.47% | 22.3% | 17.7% | 8.081%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 9.6678 | 6.8322 | 5.6659 | 4.874 | 4.7931 | 4.4161 | 4.1172 | 3.5575
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 38.69% | 47.02% | 55.32% | 56.44% | 53.83% | 50.63% | 44.84%
Fan P/N | 135200-24 | dBA | 117.9303 | 114.0155 | 110.9458 | 111.9149 | 111.9613 | 110.9845 | 110.9922 | 109.9845
Company | ACS | Position | -1.99 | -0.95 | -0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust | 151 | 105 | 90 | 76 | 76 | 73 | 72 | 69
# of Blades | 8
Fan Dia | 24
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 2.812
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 2800
Desired Fan Dia | 24
Desired Air Dens | 0.075
Notes
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 9967.9296 | 13924.7287 | 18309.7768 | 19887.5493 | 21136.5448 | 21507.307 | 22443.4345
Dia | 25 | Static P | 13.7015 | 8.8675 | 6.4389 | 4.1566 | 3.5474 | 2.5927 | 2.0394 | 0.90857
Rpm | 3200 | HP | 55.5242 | 39.2914 | 37.4515 | 36.0109 | 37.7015 | 38.707 | 39.0359 | 39.7433
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 9344.934 | 13054.4331 | 17165.4157 | 18644.5775 | 19815.5107 | 20163.1003 | 21040.7199
Dia | 25 | Static P | 12.0423 | 7.7937 | 5.6591 | 3.6533 | 3.1178 | 2.2787 | 1.7924 | 0.79854
Rpm | 3000 | HP | 45.7505 | 32.3751 | 30.8591 | 29.6721 | 31.0651 | 31.8936 | 32.1646 | 32.7474
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 8721.9384 | 12184.1376 | 16021.0547 | 17401.6056 | 18494.4767 | 18818.8936 | 19638.0052
Dia | 25 | Static P | 10.4902 | 6.7892 | 4.9297 | 3.1824 | 2.716 | 1.985 | 1.5614 | 0.69562
Rpm | 2800 | HP | 37.1969 | 26.3222 | 25.0896 | 24.1245 | 25.2571 | 25.9307 | 26.151 | 26.6249
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 8098.9428 | 11313.842 | 14876.6936 | 16158.6338 | 17173.4426 | 17474.6869 | 18235.2906
Dia | 25 | Static P | 9.0451 | 5.854 | 4.2506 | 2.744 | 2.3418 | 1.7116 | 1.3463 | 0.5998
Rpm | 2600 | HP | 29.7819 | 21.075 | 20.0881 | 19.3154 | 20.2222 | 20.7616 | 20.938 | 21.3174
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7475.9472 | 10443.5465 | 13732.3326 | 14915.662 | 15852.4086 | 16130.4802 | 16832.5759
Dia | 25 | Static P | 7.7071 | 4.988 | 3.6219 | 2.3381 | 1.9954 | 1.4584 | 1.1471 | 0.51107
Rpm | 2400 | HP | 23.4243 | 16.5761 | 15.7999 | 15.1921 | 15.9053 | 16.3295 | 16.4683 | 16.7667
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6852.9516 | 9573.2509 | 12587.9715 | 13672.6901 | 14531.3745 | 14786.2736 | 15429.8612
Dia | 25 | Static P | 6.4761 | 4.1913 | 3.0434 | 1.9647 | 1.6767 | 1.2254 | 0.96392 | 0.42944
Rpm | 2200 | HP | 18.0427 | 12.7678 | 12.1699 | 11.7018 | 12.2512 | 12.5779 | 12.6848 | 12.9146
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6229.956 | 8702.9554 | 11443.6105 | 12429.7183 | 13210.3405 | 13442.0669 | 14027.1466
Dia | 25 | Static P | 5.3521 | 3.4639 | 2.5152 | 1.6237 | 1.3857 | 1.0128 | 0.79662 | 0.35491
Rpm | 2000 | HP | 13.5557 | 9.5926 | 9.1434 | 8.7917 | 9.2045 | 9.45 | 9.5302 | 9.7029