## 26
1800
2200
260000
3000
1800
2200
26000
3000

## datasheet (2)
Date | 2006-03-16 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 7251.0438 | 11080.023 | 15078.4562 | 15962.6325 | 18198.8385 | 18692.4164 | 19774.5361
Test Type | Best | Static Pcor | 9.7071 | 6.4243 | 5.0739 | 3.2869 | 2.82 | 2.2325 | 1.789 | 0.82664
Test # | 859 | HP | 33.9616 | 24.1909 | 22.889 | 21.0025 | 22.0448 | 24.1836 | 24.3112 | 24.4727
Shroud Dia | 26.5 | Static Eff | 0% | 30.33% | 38.68% | 37.17% | 32.16% | 26.46% | 21.66% | 10.52%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 9.7071 | 6.7686 | 5.8777 | 4.7756 | 4.4884 | 4.4011 | 4.0768 | 3.387
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 31.95% | 44.81% | 54% | 51.19% | 52.16% | 49.37% | 43.1%
Fan P/N | 135200-26 | dBA | 119.9833 | 116.4499 | 114.0084 | 112.9833 | 113 | 110.925 | 110.9333 | 110.0084
Company | ACS | Position | -2.36 | -1.12 | -0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust | 176 | 126 | 111 | 87 | 88 | 92 | 90 | 84
# of Blades | 8
Fan Dia | 26
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 2.812
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 2600
Desired Fan Dia | 26
Desired Air Dens | 0.075
Notes
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 8366.589 | 12784.642 | 17398.2187 | 18418.4221 | 20998.6598 | 21568.1727 | 22816.7724
Dia | 26 | Static P | 12.9236 | 8.5531 | 6.7552 | 4.3761 | 3.7544 | 2.9723 | 2.3818 | 1.1006
Rpm | 3000 | HP | 52.1713 | 37.1617 | 35.1618 | 32.2637 | 33.8649 | 37.1506 | 37.3464 | 37.5946
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7808.8164 | 11932.3325 | 16238.3374 | 17190.5273 | 19598.7492 | 20130.2946 | 21295.6543
Dia | 26 | Static P | 11.2579 | 7.4507 | 5.8845 | 3.8121 | 3.2705 | 2.5892 | 2.0748 | 0.9587
Rpm | 2800 | HP | 42.4172 | 30.2139 | 28.5878 | 26.2316 | 27.5335 | 30.2048 | 30.364 | 30.5658
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7251.0438 | 11080.023 | 15078.4562 | 15962.6325 | 18198.8385 | 18692.4164 | 19774.5361
Dia | 26 | Static P | 9.7071 | 6.4243 | 5.0739 | 3.2869 | 2.82 | 2.2325 | 1.789 | 0.82664
Rpm | 2600 | HP | 33.9616 | 24.1909 | 22.889 | 21.0025 | 22.0448 | 24.1836 | 24.3112 | 24.4727
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6693.2712 | 10227.7136 | 13918.5749 | 14734.7377 | 16798.9279 | 17254.5382 | 18253.4179
Dia | 26 | Static P | 8.2711 | 5.474 | 4.3233 | 2.8007 | 2.4028 | 1.9023 | 1.5243 | 0.70435
Rpm | 2400 | HP | 26.7117 | 19.0268 | 18.0028 | 16.519 | 17.3389 | 19.0211 | 19.1214 | 19.2485
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6135.4986 | 9375.4041 | 12758.6937 | 13506.8429 | 15399.0172 | 15816.66 | 16732.2998
Dia | 26 | Static P | 6.95 | 4.5997 | 3.6328 | 2.3534 | 2.0191 | 1.5984 | 1.2809 | 0.59185
Rpm | 2200 | HP | 20.5748 | 14.6555 | 13.8668 | 12.7239 | 13.3553 | 14.6511 | 14.7283 | 14.8262
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5577.726 | 8523.0947 | 11598.8125 | 12278.9481 | 13999.1066 | 14378.7818 | 15211.1816
Dia | 26 | Static P | 5.7438 | 3.8014 | 3.0023 | 1.9449 | 1.6686 | 1.321 | 1.0586 | 0.48913
Rpm | 2000 | HP | 15.4582 | 11.0109 | 10.4183 | 9.5596 | 10.0341 | 11.0076 | 11.0656 | 11.1392
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5019.9534 | 7670.7852 | 10438.9312 | 11051.0533 | 12599.1959 | 12940.9036 | 13690.0634
Dia | 26 | Static P | 4.6525 | 3.0791 | 2.4319 | 1.5754 | 1.3516 | 1.07 | 0.85744 | 0.3962
Rpm | 1800 | HP | 11.269 | 8.0269 | 7.5949 | 6.969 | 7.3148 | 8.0245 | 8.0668 | 8.1204