## 28
1800
2200
260000
3000
1800
2200
26000
3000

## datasheet (2)
Date | 2006-03-15 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 7852.2262 | 11957.7467 | 16429.0545 | 17386.2292 | 19266.8732 | 20256.3902 | 22227.602
Test Type | Best | Static Pcor | 9.4962 | 6.4439 | 5.1778 | 3.776 | 3.1456 | 2.5002 | 2.0813 | 1.0003
Test # | 858 | HP | 37.2827 | 26.8795 | 24.5899 | 23.0956 | 22.7959 | 24.5155 | 25.6934 | 26.2915
Shroud Dia | 28.5 | Static Eff | 0% | 29.65% | 39.66% | 42.31% | 37.79% | 30.95% | 25.84% | 13.32%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 9.4962 | 6.7285 | 5.8379 | 5.0221 | 4.5412 | 4.214 | 3.9757 | 3.2813
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 30.96% | 44.71% | 56.27% | 54.55% | 52.16% | 49.37% | 43.69%
Fan P/N | 135200-28 | dBA | 117.9819 | 116.9729 | 114.9368 | 111 | 112.9368 | 112.0181 | 111.9548 | 110.9819
Company | ACS | Position | -2.23 | -1.55 | -0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust | 200 | 145 | 127 | 103 | 97 | 100 | 102 | 97
# of Blades | 8
Fan Dia | 28
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 2.812
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 2400
Desired Fan Dia | 28
Desired Air Dens | 0.075
Notes
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 9815.2828 | 14947.1834 | 20536.3181 | 21732.7865 | 24083.5915 | 25320.4877 | 27784.5025
Dia | 28 | Static P | 14.8378 | 10.0686 | 8.0902 | 5.9 | 4.915 | 3.9065 | 3.2521 | 1.563
Rpm | 3000 | HP | 72.8178 | 52.4991 | 48.0272 | 45.1086 | 44.5232 | 47.8818 | 50.1824 | 51.3505
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 9160.9306 | 13950.7045 | 19167.2303 | 20283.934 | 22478.0188 | 23632.4552 | 25932.2023
Dia | 28 | Static P | 12.9253 | 8.7708 | 7.0475 | 5.1396 | 4.2815 | 3.403 | 2.8329 | 1.3616
Rpm | 2800 | HP | 59.2035 | 42.6837 | 39.0479 | 36.675 | 36.199 | 38.9297 | 40.8002 | 41.7499
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 8506.5784 | 12954.2256 | 17798.1424 | 18835.0816 | 20872.446 | 21944.4227 | 24079.9022
Dia | 28 | Static P | 11.1448 | 7.5626 | 6.0767 | 4.4316 | 3.6917 | 2.9342 | 2.4427 | 1.174
Rpm | 2600 | HP | 47.4017 | 34.175 | 31.2639 | 29.364 | 28.9829 | 31.1693 | 32.6669 | 33.4273
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7852.2262 | 11957.7467 | 16429.0545 | 17386.2292 | 19266.8732 | 20256.3902 | 22227.602
Dia | 28 | Static P | 9.4962 | 6.4439 | 5.1778 | 3.776 | 3.1456 | 2.5002 | 2.0813 | 1.0003
Rpm | 2400 | HP | 37.2827 | 26.8795 | 24.5899 | 23.0956 | 22.7959 | 24.5155 | 25.6934 | 26.2915
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7197.874 | 10961.2678 | 15059.9666 | 15937.3767 | 17661.3005 | 18568.3577 | 20375.3018
Dia | 28 | Static P | 7.9794 | 5.4146 | 4.3508 | 3.1729 | 2.6432 | 2.1008 | 1.7489 | 0.84056
Rpm | 2200 | HP | 28.7172 | 20.7041 | 18.9405 | 17.7895 | 17.5586 | 18.8832 | 19.7905 | 20.2511
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6543.5218 | 9964.7889 | 13690.8787 | 14488.5243 | 16055.7277 | 16880.3252 | 18523.0017
Dia | 28 | Static P | 6.5946 | 4.4749 | 3.5957 | 2.6222 | 2.1845 | 1.7362 | 1.4454 | 0.69468
Rpm | 2000 | HP | 21.5756 | 15.5553 | 14.2303 | 13.3655 | 13.1921 | 14.1872 | 14.8689 | 15.215
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5889.1697 | 8968.3101 | 12321.7909 | 13039.6719 | 14450.1549 | 15192.2926 | 16670.7015
Dia | 28 | Static P | 5.3416 | 3.6247 | 2.9125 | 2.124 | 1.7694 | 1.4063 | 1.1707 | 0.56269
Rpm | 1800 | HP | 15.7286 | 11.3398 | 10.3739 | 9.7435 | 9.617 | 10.3425 | 10.8394 | 11.0917