## 30
1500
1900
2300
2700
1500
1900
23000
2700

## datasheet (2)
Date | 2006-03-15 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 7456.4449 | 11677.4554 | 17766.4097 | 18941.912 | 20601.3841 | 21884.0117 | 24717.2936
Test Type | Best | Static Pcor | 9.0371 | 6.4857 | 5.2036 | 4.1374 | 3.4373 | 2.6741 | 2.3596 | 1.2007
Test # | 857 | HP | 38.9419 | 29.0908 | 26.0349 | 25.5693 | 24.5038 | 24.5351 | 27.0987 | 27.992
Shroud Dia | 30.5 | Static Eff | 0% | 26.18% | 36.76% | 45.28% | 41.85% | 35.36% | 30.01% | 16.7%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 9.0371 | 6.6725 | 5.6618 | 5.198 | 4.6429 | 4.1002 | 3.9688 | 3.2536
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 26.94% | 40% | 56.89% | 56.53% | 54.22% | 50.48% | 45.25%
Fan P/N | 135200-30 | dBA | 120.9606 | 118.0296 | 114.9409 | 108.9409 | 111.8721 | 112.9113 | 111.9704 | 110.9704
Company | ACS | Position | -2.54 | -1.59 | -0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust | 217 | 166 | 142 | 124 | 113 | 108 | 116 | 110
# of Blades | 8
Fan Dia | 30
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 2.875
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 2200
Desired Fan Dia | 30
Desired Air Dens | 0.075
Notes
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 9151.0914 | 14331.4225 | 21804.23 | 23246.892 | 25283.5169 | 26857.6507 | 30334.8603
Dia | 30 | Static P | 13.6117 | 9.7687 | 7.8376 | 6.2317 | 5.1772 | 4.0277 | 3.554 | 1.8085
Rpm | 2700 | HP | 71.9847 | 53.7749 | 48.1259 | 47.2653 | 45.2956 | 45.3535 | 50.0924 | 51.7436
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 8473.2328 | 13269.8357 | 20189.1019 | 21524.9 | 23410.6638 | 24868.1951 | 28087.8336
Dia | 30 | Static P | 11.6698 | 8.3751 | 6.7195 | 5.3427 | 4.4386 | 3.4531 | 3.047 | 1.5505
Rpm | 2500 | HP | 57.1438 | 42.6882 | 38.2039 | 37.5207 | 35.9571 | 36.0031 | 39.765 | 41.0758
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7795.3742 | 12208.2488 | 18573.9737 | 19802.908 | 21537.8107 | 22878.7395 | 25840.8069
Dia | 30 | Static P | 9.8773 | 7.0887 | 5.6874 | 4.5221 | 3.7568 | 2.9227 | 2.5789 | 1.3124
Rpm | 2300 | HP | 44.4972 | 33.2408 | 29.7489 | 29.2169 | 27.9994 | 28.0352 | 30.9645 | 31.9852
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7117.5156 | 11146.662 | 16958.8456 | 18080.916 | 19664.9576 | 20889.2839 | 23593.7803
Dia | 30 | Static P | 8.2342 | 5.9095 | 4.7413 | 3.7698 | 3.1319 | 2.4365 | 2.1499 | 1.094
Rpm | 2100 | HP | 33.8694 | 25.3015 | 22.6436 | 22.2387 | 21.3119 | 21.3392 | 23.5689 | 24.3458
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6439.6569 | 10085.0751 | 15343.7174 | 16358.924 | 17792.1045 | 18899.8283 | 21346.7536
Dia | 30 | Static P | 6.7405 | 4.8375 | 3.8812 | 3.086 | 2.5637 | 1.9945 | 1.7599 | 0.89558
Rpm | 1900 | HP | 25.0848 | 18.7391 | 16.7706 | 16.4707 | 15.7843 | 15.8045 | 17.4559 | 18.0313
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5761.7983 | 9023.4883 | 13728.5893 | 14636.932 | 15919.2514 | 16910.3727 | 19099.7269
Dia | 30 | Static P | 5.3961 | 3.8726 | 3.1071 | 2.4705 | 2.0524 | 1.5967 | 1.4089 | 0.71696
Rpm | 1700 | HP | 17.9678 | 13.4225 | 12.0125 | 11.7977 | 11.3061 | 11.3205 | 12.5034 | 12.9155
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5083.9397 | 7961.9014 | 12113.4611 | 12914.94 | 14046.3983 | 14920.917 | 16852.7002
Dia | 30 | Static P | 4.2011 | 3.015 | 2.419 | 1.9234 | 1.5979 | 1.2431 | 1.0969 | 0.55819
Rpm | 1500 | HP | 12.3431 | 9.2207 | 8.252 | 8.1045 | 7.7667 | 7.7767 | 8.5892 | 8.8724