## 32
1500
1900
2300
2700
1500
1900
23000
2700

## datasheet (2)
Date | 2006-03-14 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 7210.0284 | 11198.7986 | 15796.06 | 18241.3868 | 20254.8854 | 21945.8937 | 25978.1257
Test Type | Best | Static Pcor | 8.092 | 6.0059 | 4.8871 | 3.8899 | 3.5425 | 2.7655 | 2.3884 | 1.3672
Test # | 856 | HP | 37.5446 | 28.7673 | 24.9736 | 24.6533 | 24.8864 | 22.5771 | 24.2553 | 27.191
Shroud Dia | 32.5 | Static Eff | 0% | 23.71% | 34.52% | 39.25% | 40.9% | 39.08% | 34.04% | 20.57%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 8.092 | 6.1364 | 5.2019 | 4.5162 | 4.3777 | 3.7953 | 3.5973 | 3.0611
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 24.22% | 36.74% | 45.57% | 50.54% | 53.63% | 51.26% | 46.06%
Fan P/N | 135200-32 | dBA | 121 | 118.935 | 116.4891 | 110.0109 | 109.4891 | 112.0217 | 111.9566 | 108.9458
Company | ACS | Position | -2.59 | -1.78 | -1.19 | -0.29 | 0 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust | 222 | 175 | 148 | 136 | 132 | 110 | 115 | 118
# of Blades | 8
Fan Dia | 32
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 2.875
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 2000
Desired Fan Dia | 32
Desired Air Dens | 0.075
Notes
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 9733.5384 | 15118.3781 | 21324.681 | 24625.8722 | 27344.0953 | 29626.9565 | 35070.4697
Dia | 32 | Static P | 14.7477 | 10.9458 | 8.9068 | 7.0893 | 6.4561 | 5.0402 | 4.3529 | 2.4916
Rpm | 2700 | HP | 92.3739 | 70.7784 | 61.4445 | 60.6565 | 61.2299 | 55.5482 | 59.6772 | 66.9002
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 9012.5355 | 13998.4983 | 19745.075 | 22801.7335 | 25318.6067 | 27432.3671 | 32472.6571
Dia | 32 | Static P | 12.6438 | 9.3842 | 7.6361 | 6.078 | 5.5351 | 4.3211 | 3.7319 | 2.1362
Rpm | 2500 | HP | 73.3293 | 56.1862 | 48.7766 | 48.1511 | 48.6063 | 44.0959 | 47.3737 | 53.1075
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 8291.5327 | 12878.6184 | 18165.469 | 20977.5948 | 23293.1182 | 25237.7778 | 29874.8445
Dia | 32 | Static P | 10.7017 | 7.9428 | 6.4632 | 5.1444 | 4.6849 | 3.6574 | 3.1587 | 1.8081
Rpm | 2300 | HP | 57.1007 | 43.7515 | 37.9818 | 37.4947 | 37.8491 | 34.337 | 36.8893 | 41.3542
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7570.5298 | 11758.7385 | 16585.863 | 19153.4561 | 21267.6297 | 23043.1884 | 27277.032
Dia | 32 | Static P | 8.9214 | 6.6215 | 5.388 | 4.2886 | 3.9056 | 3.049 | 2.6333 | 1.5073
Rpm | 2100 | HP | 43.4626 | 33.3018 | 28.9101 | 28.5393 | 28.8091 | 26.1358 | 28.0786 | 31.477
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6849.527 | 10638.8587 | 15006.257 | 17329.3175 | 19242.1411 | 20848.599 | 24679.2194
Dia | 32 | Static P | 7.303 | 5.4203 | 4.4106 | 3.5106 | 3.1971 | 2.4959 | 2.1556 | 1.2339
Rpm | 1900 | HP | 32.1898 | 24.6644 | 21.4118 | 21.1372 | 21.337 | 19.3571 | 20.7959 | 23.3129
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6128.5242 | 9518.9788 | 13426.651 | 15505.1788 | 17216.6526 | 18654.0097 | 22081.4068
Dia | 32 | Static P | 5.8465 | 4.3393 | 3.5309 | 2.8104 | 2.5594 | 1.9981 | 1.7256 | 0.98777
Rpm | 1700 | HP | 23.0571 | 17.6667 | 15.3369 | 15.1402 | 15.2834 | 13.8652 | 14.8958 | 16.6987
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5407.5213 | 8399.099 | 11847.045 | 13681.0401 | 15191.164 | 16459.4203 | 19483.5943
Dia | 32 | Static P | 4.5518 | 3.3783 | 2.749 | 2.1881 | 1.9926 | 1.5556 | 1.3435 | 0.76903
Rpm | 1500 | HP | 15.8391 | 12.1362 | 10.5358 | 10.4006 | 10.499 | 9.5247 | 10.2327 | 11.4712