## 1250
1100
1300
1500
1100
1300
1500
1000
1200
1400
1000
1200
1400
AMERICAN COOLING SYSTEMS
216-11-1250
DIA: 49.21 in RPM: Various TIP CLEARANCE: .5
SHROUD: FLAT PLATE BLOCKAGE: None

## datasheet
Date | 2010-10-04 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 7011.6861 | 13096.8914 | 19645.8672 | 23628.1922 | 28059.1249 | 30515.9486 | 41959.2632
Test Type | Best | Static Pcor | 8.418 | 7.1719 | 6.1677 | 4.8157 | 4.4654 | 4.0453 | 3.7535 | 2.7187
Test # | 1127 | HP | 68.3017 | 59.1704 | 53.244 | 42.7217 | 40.613 | 40.1316 | 40.141 | 40.3915
Shroud Dia | 50.25 | Static Eff | 0% | 13.39% | 23.89% | 34.88% | 40.92% | 44.55% | 44.94% | 44.48%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 8.418 | 7.1971 | 6.2556 | 5.0136 | 4.7516 | 4.4489 | 4.2309 | 3.6213
Tip Clearance | 0.5185 | Total Eff | 0% | 13.43% | 24.24% | 36.31% | 43.54% | 48.99% | 50.66% | 59.25%
Fan P/N | 21611200-1250 | dBA | 120.9819 | 121.0362 | 118.9819 | 115.8917 | 115.0181 | 112.9819 | 109.9638 | 105.8917
Company | ACS | Position | -4.26 | -3.48 | -2.95 | -2.26 | -1.98 | -1.28 | -0.88 | -0.35
Fan S/N | 0 | Thrust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
# of Blades | 11 | Sound Power
Fan Dia | 49.213
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 4.75
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 1200
Desired Fan Dia | 49.213
Desired Air Dens | 0.075
Notes | Torque No Thrust Device
0
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/2400 |  | Airflow | 0 | 8132.3614 | 15190.1629 | 22785.8591 | 27404.6777 | 32543.8048 | 35393.3018 | 48665.5973
Dia | 48 | Static P | 12.5127 | 10.6605 | 9.1678 | 7.1582 | 6.6375 | 6.013 | 5.5793 | 4.0412
Rpm | 1500 | HP | 117.752 | 102.0097 | 91.7926 | 73.6522 | 70.0167 | 69.1868 | 69.203 | 69.6348
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/2200 |  | Airflow | 0 | 7590.204 | 14177.4854 | 21266.8018 | 25577.6992 | 30374.2178 | 33033.7483 | 45421.2241
Dia | 48 | Static P | 10.8999 | 9.2865 | 7.9862 | 6.2356 | 5.782 | 5.238 | 4.8602 | 3.5203
Rpm | 1400 | HP | 95.7367 | 82.9377 | 74.6308 | 59.882 | 56.9262 | 56.2514 | 56.2646 | 56.6157
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/2000 |  | Airflow | 0 | 7048.0466 | 13164.8079 | 19747.7446 | 23750.7207 | 28204.6308 | 30674.1949 | 42176.851
Dia | 48 | Static P | 9.3984 | 8.0072 | 6.8861 | 5.3766 | 4.9855 | 4.5164 | 4.1906 | 3.0354
Rpm | 1300 | HP | 76.6522 | 66.4046 | 59.7536 | 47.9449 | 45.5783 | 45.038 | 45.0486 | 45.3297
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/1800 |  | Airflow | 0 | 6505.8892 | 12152.1303 | 18228.6873 | 21923.7422 | 26035.0439 | 28314.6414 | 38932.4778
Dia | 48 | Static P | 8.0081 | 6.8227 | 5.8674 | 4.5813 | 4.248 | 3.8483 | 3.5707 | 2.5864
Rpm | 1200 | HP | 60.289 | 52.229 | 46.9978 | 37.7099 | 35.8486 | 35.4236 | 35.4319 | 35.653
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/1600 |  | Airflow | 0 | 5963.7317 | 11139.4528 | 16709.63 | 20096.7636 | 23865.4569 | 25955.088 | 35688.1047
Dia | 48 | Static P | 6.729 | 5.733 | 4.9303 | 3.8495 | 3.5695 | 3.2336 | 3.0004 | 2.1733
Rpm | 1100 | HP | 46.4379 | 40.2296 | 36.2003 | 29.0463 | 27.6125 | 27.2852 | 27.2916 | 27.4619
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/1400 |  | Airflow | 0 | 5421.5743 | 10126.7753 | 15190.5727 | 18269.7851 | 21695.8699 | 23595.5345 | 32443.7315
Dia | 48 | Static P | 5.5612 | 4.738 | 4.0746 | 3.1814 | 2.95 | 2.6724 | 2.4797 | 1.7961
Rpm | 1000 | HP | 34.8895 | 30.2251 | 27.1978 | 21.8229 | 20.7457 | 20.4998 | 20.5046 | 20.6325