## 38
1100
1300
1500
1100
1300
1500
1000
1200
1400
1000
1200
1400
AMERICAN COOLING SYSTEMS
216-11-38
DIA: 38 in RPM: Various TIP CLEARANCE: .25
SHROUD: FLAT PLATE BLOCKAGE: None

## datasheet
Date | 2016-10-17 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Operator | JW | Airflow | 0 | 6969.0265 | 15937.9517 | 22816.4311 | 25750.4107 | 30752.3678 | 34646.3577 | 42025.2884 | 41998.8689 | 41996.7851 | 42507.0383 | 41344.5803
Test Type | Best | Static Pcor | 11.1883 | 8.1216 | 6.401 | 5.0589 | 4.4008 | 3.699 | 3.2114 | 1.5859 | 0.85042 | 0.65219 | 0.44206 | 0.1348
Test # | 1419 | HP | 61.4275 | 47.6478 | 40.8344 | 38.1154 | 37.4437 | 37.0278 | 37.1806 | 35.1725 | 33.9037 | 33.6584 | 33.2426 | 32.5993
Shroud Dia | 38.5 | Static Eff | 0% | 18.71% | 39.35% | 47.7% | 47.67% | 48.39% | 47.13% | 29.84% | 0.16592 | 0.12817 | 0.089029 | 0.026926
Shroud Type | FP | Total P | 11.1883 | 8.215 | 6.8894 | 6.0599 | 5.6758 | 5.5175 | 5.5195 | 4.9818 | 4.2421 | 4.0435 | 3.9163 | 3.4216
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 18.92% | 42.35% | 57.13% | 61.48% | 72.17% | 81.01% | 93.75% | 0.82766 | 0.79463 | 0.78872 | 0.68348
Fan P/N | 21611200-38 | dBA | 105.0037 | 101.5037 | 100.8037 | 97.6037 | 96.4037 | 95.9037 | 93.9037 | 94.0037 | 94.6037 | 94.9037 | 94.7037 | 95.3037
Company | ACS | Position | -2.62 | -2.21 | -1.65 | -0.67 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust
# of Blades | 11 | Sound Power
Fan Dia | 38
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 4.125
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 1800
Desired Fan Dia | 38
Desired Air Dens | 0.075
Notes | Torque no thrust Labow unit
0
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
368FL/38/2400 |  | Airflow | 0 | 5807.5221 | 13281.6264 | 19013.6926 | 21458.6756 | 25626.9732 | 28871.9647 | 35021.0737 | 34999.0574 | 34997.3209 | 35422.5319 | 34453.8169
Dia | 38 | Static P | 7.7697 | 5.64 | 4.4451 | 3.5131 | 3.0561 | 2.5688 | 2.2301 | 1.1013 | 0.59057 | 0.45291 | 0.30699 | 0.093611
Rpm | 1500 | HP | 35.5483 | 27.574 | 23.631 | 22.0575 | 21.6688 | 21.4281 | 21.5166 | 20.3545 | 19.6202 | 19.4783 | 19.2376 | 18.8653
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
368FL/38/2200 |  | Airflow | 0 | 5420.354 | 12396.1846 | 17746.1131 | 20028.0972 | 23918.5083 | 26947.1671 | 32686.3355 | 32665.7869 | 32664.1662 | 33061.0298 | 32156.8958
Dia | 38 | Static P | 6.7682 | 4.9131 | 3.8722 | 3.0603 | 2.6622 | 2.2377 | 1.9427 | 0.95935 | 0.51445 | 0.39453 | 0.26742 | 0.081545
Rpm | 1400 | HP | 28.9021 | 22.4187 | 19.2129 | 17.9336 | 17.6175 | 17.4219 | 17.4938 | 16.5489 | 15.9519 | 15.8365 | 15.6409 | 15.3382
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
368FL/38/2000 |  | Airflow | 0 | 5033.1858 | 11510.7429 | 16478.5336 | 18597.5189 | 22210.0434 | 25022.3694 | 30351.5972 | 30332.5164 | 30331.0115 | 30699.5277 | 29859.9747
Dia | 38 | Static P | 5.8359 | 4.2363 | 3.3388 | 2.6388 | 2.2955 | 1.9294 | 1.6751 | 0.8272 | 0.44359 | 0.34019 | 0.23058 | 0.070312
Rpm | 1300 | HP | 23.1406 | 17.9496 | 15.3829 | 14.3586 | 14.1056 | 13.9489 | 14.0065 | 13.25 | 12.772 | 12.6796 | 12.523 | 12.2806
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
368FL/38/1800 |  | Airflow | 0 | 4646.0177 | 10625.3011 | 15210.9541 | 17166.9405 | 20501.5785 | 23097.5718 | 28016.859 | 27999.2459 | 27997.8567 | 28338.0256 | 27563.0535
Dia | 38 | Static P | 4.9726 | 3.6096 | 2.8449 | 2.2484 | 1.9559 | 1.644 | 1.4273 | 0.70483 | 0.37797 | 0.28986 | 0.19647 | 0.059911
Rpm | 1200 | HP | 18.2007 | 14.1179 | 12.0991 | 11.2935 | 11.0944 | 10.9712 | 11.0165 | 10.4215 | 10.0455 | 9.9729 | 9.8497 | 9.659
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
368FL/38/1600 |  | Airflow | 0 | 4258.8496 | 9739.8593 | 13943.3746 | 15736.3621 | 18793.1137 | 21172.7741 | 25682.1207 | 25665.9754 | 25664.702 | 25976.5234 | 25266.1324
Dia | 38 | Static P | 4.1784 | 3.0331 | 2.3905 | 1.8893 | 1.6435 | 1.3814 | 1.1993 | 0.59225 | 0.3176 | 0.24356 | 0.16509 | 0.050342
Rpm | 1100 | HP | 14.0192 | 10.8744 | 9.3194 | 8.6988 | 8.5455 | 8.4506 | 8.4855 | 8.0272 | 7.7376 | 7.6816 | 7.5867 | 7.4399
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
368FL/38/1400 |  | Airflow | 0 | 3871.6814 | 8854.4176 | 12675.7951 | 14305.7837 | 17084.6488 | 19247.9765 | 23347.3825 | 23332.7049 | 23331.5473 | 23615.0213 | 22969.2113
Dia | 38 | Static P | 3.4532 | 2.5067 | 1.9756 | 1.5614 | 1.3583 | 1.1417 | 0.99117 | 0.48947 | 0.26248 | 0.20129 | 0.13644 | 0.041605
Rpm | 1000 | HP | 10.5328 | 8.1701 | 7.0018 | 6.5356 | 6.4204 | 6.3491 | 6.3753 | 6.031 | 5.8134 | 5.7713 | 5.7 | 5.5897