## 42
1100
1300
1500
1100
1300
1500
1000
1200
1400
1000
1200
1400
AMERICAN COOLING SYSTEMS
216-11-42
DIA: 42 in RPM: Various TIP CLEARANCE: .5
SHROUD: FLAT PLATE BLOCKAGE: None

## datasheet
Date | 2010-11-10 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 7000 | 14340.6517 | 21803.7796 | 24761.4426 | 28871.9496 | 31478.3721 | 38720.206
Test Type | Best | Static Pcor | 10.566 | 8.508 | 6.8169 | 5.3813 | 5.0077 | 4.4617 | 3.9523 | 2.8079
Test # | 1153 | HP | 70.8259 | 59.094 | 49.3061 | 43.473 | 43.2415 | 43.1575 | 43.2523 | 43.5057
Shroud Dia | 43 | Static Eff | 0% | 15.87% | 31.23% | 42.51% | 45.16% | 47.01% | 45.3% | 39.36%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 10.566 | 8.5632 | 7.0486 | 5.9168 | 5.6984 | 5.4007 | 5.0685 | 4.4968
Tip Clearance | 0.5 | Total Eff | 0% | 15.98% | 32.29% | 46.74% | 51.39% | 56.9% | 58.1% | 63.03%
Fan P/N | 21611200-42 | dBA | 120 | 119 | 116.9729 | 113.9864 | 112.9864 | 108.9458 | 107.9187 | 108.9458
Company | ACS | Position | -3.37 | -2.71 | -1.99 | -1.07 | -0.69 | -0.23 | -0.07 | -0.19
Fan S/N | 0 | Thrust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
# of Blades | 11 | Sound Power
Fan Dia | 42
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 4
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 1600
Desired Fan Dia | 42
Desired Air Dens | 0.075
Notes | Torque No Thrust Device
0
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6562.5 | 13444.361 | 20441.0434 | 23213.8524 | 27067.4528 | 29510.9738 | 36300.1931
Dia | 42 | Static P | 9.2865 | 7.4777 | 5.9915 | 4.7296 | 4.4013 | 3.9214 | 3.4737 | 2.4679
Rpm | 1500 | HP | 58.3587 | 48.692 | 40.627 | 35.8207 | 35.6299 | 35.5607 | 35.6388 | 35.8476
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6125 | 12548.0702 | 19078.3072 | 21666.2623 | 25262.9559 | 27543.5756 | 33880.1802
Dia | 42 | Static P | 8.0896 | 6.5139 | 5.2192 | 4.12 | 3.834 | 3.416 | 3.026 | 2.1498
Rpm | 1400 | HP | 47.4478 | 39.5884 | 33.0312 | 29.1235 | 28.9684 | 28.9121 | 28.9757 | 29.1454
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5687.5 | 11651.7795 | 17715.571 | 20118.6721 | 23458.4591 | 25576.1773 | 31460.1674
Dia | 42 | Static P | 6.9752 | 5.6166 | 4.5003 | 3.5525 | 3.3059 | 2.9454 | 2.6091 | 1.8537
Rpm | 1300 | HP | 37.9894 | 31.6967 | 26.4466 | 23.3179 | 23.1938 | 23.1487 | 23.1995 | 23.3354
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5250 | 10755.4888 | 16352.8347 | 18571.0819 | 21653.9622 | 23608.7791 | 29040.1545
Dia | 42 | Static P | 5.9434 | 4.7858 | 3.8345 | 3.027 | 2.8169 | 2.5097 | 2.2232 | 1.5795
Rpm | 1200 | HP | 29.8797 | 24.9303 | 20.801 | 18.3402 | 18.2425 | 18.2071 | 18.2471 | 18.354
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 4812.5 | 9859.198 | 14990.0985 | 17023.4918 | 19849.4654 | 21641.3808 | 26620.1416
Dia | 42 | Static P | 4.9941 | 4.0214 | 3.2221 | 2.5435 | 2.3669 | 2.1088 | 1.8681 | 1.3272
Rpm | 1100 | HP | 23.0149 | 19.2027 | 16.0221 | 14.1266 | 14.0514 | 14.0241 | 14.0549 | 14.1372
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 4375 | 8962.9073 | 13627.3623 | 15475.9016 | 18044.9685 | 19673.9826 | 24200.1287
Dia | 42 | Static P | 4.1273 | 3.3234 | 2.6629 | 2.1021 | 1.9561 | 1.7428 | 1.5439 | 1.0969
Rpm | 1000 | HP | 17.2915 | 14.4272 | 12.0376 | 10.6135 | 10.557 | 10.5365 | 10.5596 | 10.6215