## 42
1100
1300
1500
1100
1300
1500
1000
1200
1400
1000
1200
1400
AMERICAN COOLING SYSTEMS
216-11-43
DIA: 43 in RPM: Various TIP CLEARANCE: .5
SHROUD: FLAT PLATE BLOCKAGE: None

## datasheet
Date | 2010-11-10 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 7000 | 14340.6517 | 21803.7796 | 24761.4426 | 28871.9496 | 31478.3721 | 38720.206
Test Type | Best | Static Pcor | 10.566 | 8.508 | 6.8169 | 5.3813 | 5.0077 | 4.4617 | 3.9523 | 2.8079
Test # | 1153 | HP | 70.8259 | 59.094 | 49.3061 | 43.473 | 43.2415 | 43.1575 | 43.2523 | 43.5057
Shroud Dia | 43 | Static Eff | 0% | 15.87% | 31.23% | 42.51% | 45.16% | 47.01% | 45.3% | 39.36%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 10.566 | 8.5632 | 7.0486 | 5.9168 | 5.6984 | 5.4007 | 5.0685 | 4.4968
Tip Clearance | 0.5 | Total Eff | 0% | 15.98% | 32.29% | 46.74% | 51.39% | 56.9% | 58.1% | 63.03%
Fan P/N | 21611200-42 | dBA | 120 | 119 | 116.9729 | 113.9864 | 112.9864 | 108.9458 | 107.9187 | 108.9458
Company | ACS | Position | -3.37 | -2.71 | -1.99 | -1.07 | -0.69 | -0.23 | -0.07 | -0.19
Fan S/N | 0 | Thrust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
# of Blades | 11 | Sound Power
Fan Dia | 42
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 4
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 1600
Desired Fan Dia | 42
Desired Air Dens | 0.075
Notes | Torque No Thrust Device
0
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7042.4993 | 14427.7185 | 21936.1575 | 24911.7774 | 29047.2407 | 31669.4876 | 38955.289
Dia | 43 | Static P | 9.734 | 7.8381 | 6.2802 | 4.9575 | 4.6134 | 4.1103 | 3.6411 | 2.5868
Rpm | 1500 | HP | 65.645 | 54.7713 | 45.6994 | 40.293 | 40.0784 | 40.0005 | 40.0884 | 40.3233
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6572.9993 | 13465.8706 | 20473.747 | 23250.9923 | 27110.758 | 29558.1884 | 36358.2698
Dia | 43 | Static P | 8.4794 | 6.8278 | 5.4707 | 4.3186 | 4.0188 | 3.5806 | 3.1718 | 2.2534
Rpm | 1400 | HP | 53.3718 | 44.5311 | 37.1553 | 32.7597 | 32.5852 | 32.5219 | 32.5934 | 32.7843
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6103.4994 | 12504.0227 | 19011.3365 | 21590.2071 | 25174.2753 | 27446.8893 | 33761.2505
Dia | 43 | Static P | 7.3113 | 5.8873 | 4.7171 | 3.7237 | 3.4652 | 3.0873 | 2.7349 | 1.943
Rpm | 1300 | HP | 42.7325 | 35.6541 | 29.7486 | 26.2292 | 26.0896 | 26.0389 | 26.0961 | 26.2489
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5633.9994 | 11542.1748 | 17548.926 | 19929.4219 | 23237.7925 | 25335.5901 | 31164.2312
Dia | 43 | Static P | 6.2298 | 5.0164 | 4.0193 | 3.1728 | 2.9526 | 2.6306 | 2.3303 | 1.6556
Rpm | 1200 | HP | 33.6102 | 28.0429 | 23.3981 | 20.63 | 20.5202 | 20.4803 | 20.5253 | 20.6455
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5164.4995 | 10580.3269 | 16086.5155 | 18268.6368 | 21301.3098 | 23224.2909 | 28567.212
Dia | 43 | Static P | 5.2347 | 4.2151 | 3.3773 | 2.6661 | 2.481 | 2.2104 | 1.9581 | 1.3911
Rpm | 1100 | HP | 25.8884 | 21.6002 | 18.0225 | 15.8904 | 15.8057 | 15.775 | 15.8097 | 15.9023
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 4694.9995 | 9618.479 | 14624.105 | 16607.8516 | 19364.8271 | 21112.9917 | 25970.1927
Dia | 43 | Static P | 4.3262 | 3.4836 | 2.7912 | 2.2033 | 2.0504 | 1.8268 | 1.6183 | 1.1497
Rpm | 1000 | HP | 19.4504 | 16.2285 | 13.5406 | 11.9387 | 11.8751 | 11.852 | 11.8781 | 11.9476