## 44
1100
1300
1500
1100
1300
1500
1000
1200
1400
1000
1200
1400
AMERICAN COOLING SYSTEMS 216-11-44 DIA: 44 in RPM: Various TIP CLEARANCE: .5 SHROUD: FLAT PLATE BLOCKAGE: None

## datasheet
Date | 2010-11-04 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 6990.6791 | 14286.7085 | 22269.4149 | 25574.1047 | 29109.9046 | 31000.3281 | 41984.1002
Test Type | Best | Static Pcor | 10.0826 | 8.25 | 6.783 | 5.2739 | 4.859 | 4.3348 | 3.9527 | 3.016
Test # | 1147 | HP | 70.4566 | 61.5958 | 52.0696 | 44.5657 | 43.4664 | 43.6638 | 42.6035 | 44.0191
Shroud Dia | 45 | Static Eff | 0% | 14.75% | 29.31% | 41.51% | 45.03% | 45.52% | 45.3% | 45.31%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 10.0826 | 8.2934 | 6.9643 | 5.7145 | 5.44 | 5.0876 | 4.8064 | 4.5817
Tip Clearance | 0.5 | Total Eff | 0% | 14.82% | 30.1% | 44.97% | 50.41% | 53.42% | 55.08% | 68.83%
Fan P/N | 21611200-44 | dBA | 120.2182 | 118.9711 | 117.9855 | 114.9711 | 112.9711 | 110.9422 | 107.9855 | 107.9711
Company | ACS | Position | -3.57 | -2.97 | -2.52 | -1.57 | -1 | -0.73 | -0.26 | -0.21
Fan S/N | 0 | Thrust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
# of Blades | 11 | Sound Power
Fan Dia | 44
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 4.25
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 1500
Desired Fan Dia | 44
Desired Air Dens | 0.075
Notes | Torque No Thrust Device
0
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6990.6791 | 14286.7085 | 22269.4149 | 25574.1047 | 29109.9046 | 31000.3281 | 41984.1002
Dia | 44 | Static P | 10.0826 | 8.25 | 6.783 | 5.2739 | 4.859 | 4.3348 | 3.9527 | 3.016
Rpm | 1500 | HP | 70.4566 | 61.5958 | 52.0696 | 44.5657 | 43.4664 | 43.6638 | 42.6035 | 44.0191
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6524.6338 | 13334.2613 | 20784.7873 | 23869.1644 | 27169.2443 | 28933.6396 | 39185.1602
Dia | 44 | Static P | 8.7831 | 7.1867 | 5.9087 | 4.5942 | 4.2328 | 3.7761 | 3.4433 | 2.6272
Rpm | 1400 | HP | 57.2839 | 50.0796 | 42.3345 | 36.2336 | 35.3398 | 35.5003 | 34.6382 | 35.7891
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6058.5885 | 12381.8141 | 19300.1596 | 22164.2241 | 25228.584 | 26866.951 | 36386.2202
Dia | 44 | Static P | 7.5732 | 6.1967 | 5.0948 | 3.9613 | 3.6497 | 3.256 | 2.9689 | 2.2653
Rpm | 1300 | HP | 45.8647 | 40.0966 | 33.8954 | 29.0106 | 28.295 | 28.4235 | 27.7333 | 28.6548
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5592.5433 | 11429.3668 | 17815.532 | 20459.2838 | 23287.9237 | 24800.2625 | 33587.2802
Dia | 44 | Static P | 6.4529 | 5.28 | 4.3411 | 3.3753 | 3.1098 | 2.7743 | 2.5297 | 1.9302
Rpm | 1200 | HP | 36.0738 | 31.537 | 26.6596 | 22.8177 | 22.2548 | 22.3559 | 21.813 | 22.5378
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5126.498 | 10476.9196 | 16330.9043 | 18754.3434 | 21347.2634 | 22733.574 | 30788.3401
Dia | 44 | Static P | 5.4222 | 4.4367 | 3.6477 | 2.8362 | 2.6131 | 2.3312 | 2.1257 | 1.6219
Rpm | 1100 | HP | 27.786 | 24.2915 | 20.5347 | 17.5754 | 17.1419 | 17.2197 | 16.8016 | 17.3598
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 4660.4527 | 9524.4724 | 14846.2766 | 17049.4031 | 19406.6031 | 20666.8854 | 27989.4001
Dia | 44 | Static P | 4.4812 | 3.6667 | 3.0146 | 2.344 | 2.1596 | 1.9266 | 1.7568 | 1.3404
Rpm | 1000 | HP | 20.876 | 18.2506 | 15.428 | 13.2047 | 12.8789 | 12.9374 | 12.6233 | 13.0427