## 46
1100
1300
1500
1100
1300
1500
1000
1200
1400
1000
1200
1400
AMERICAN COOLING SYSTEMS
216-11-45
DIA: 45 in RPM: Various TIP CLEARANCE: .5
SHROUD: FLAT PLATE BLOCKAGE: None

## datasheet
Date | 2010-10-28 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 7025.0896 | 14196.8996 | 21760.7013 | 24826.8269 | 29141.8201 | 31181.66 | 41950.882
Test Type | Best | Static Pcor | 9.6681 | 8.1501 | 6.7977 | 5.2869 | 4.9411 | 4.4724 | 4.04 | 3.0954
Test # | 1141 | HP | 73.2056 | 64.2374 | 55.0119 | 46.3154 | 45.1755 | 44.8698 | 44.3324 | 45.4316
Shroud Dia | 47 | Static Eff | 0% | 14.04% | 27.63% | 39.12% | 42.77% | 45.75% | 44.75% | 45.02%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 9.6681 | 8.1852 | 6.9412 | 5.6239 | 5.3797 | 5.0768 | 4.732 | 4.3479
Tip Clearance | 0.5 | Total Eff | 0% | 14.1% | 28.21% | 41.62% | 46.57% | 51.93% | 52.42% | 63.23%
Fan P/N | 21611200-46 | dBA | 120.2339 | 120.0777 | 117.0155 | 114.969 | 114.0155 | 111.0155 | 108 | 106.9071
Company | ACS | Position | -3.97 | -3.21 | -2.78 | -1.86 | -1.47 | -0.91 | -0.58 | -0.3
Fan S/N | 0 | Thrust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
# of Blades | 11 | Sound Power
Fan Dia | 46
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 4.5
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 1400
Desired Fan Dia | 46
Desired Air Dens | 0.075
Notes | Torque No Thrust Device
0
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7046.5922 | 14240.3539 | 21827.307 | 24902.8175 | 29231.0181 | 31277.1016 | 42079.2864
Dia | 45 | Static P | 10.6212 | 8.9536 | 7.4679 | 5.8081 | 5.4282 | 4.9133 | 4.4383 | 3.4006
Rpm | 1500 | HP | 80.6691 | 70.7865 | 60.6206 | 51.0374 | 49.7812 | 49.4444 | 48.8522 | 50.0635
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6576.8194 | 13290.997 | 20372.1532 | 23242.6297 | 27282.2836 | 29191.9615 | 39274.0006
Dia | 45 | Static P | 9.2523 | 7.7996 | 6.5054 | 5.0595 | 4.7286 | 4.28 | 3.8663 | 2.9623
Rpm | 1400 | HP | 65.587 | 57.5521 | 49.2868 | 41.4953 | 40.474 | 40.2001 | 39.7187 | 40.7035
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6107.0466 | 12341.64 | 18916.9994 | 21582.4419 | 25333.549 | 27106.8214 | 36468.7148
Dia | 45 | Static P | 7.9777 | 6.7252 | 5.6092 | 4.3625 | 4.0772 | 3.6905 | 3.3337 | 2.5542
Rpm | 1300 | HP | 52.5126 | 46.0794 | 39.4617 | 33.2235 | 32.4057 | 32.1865 | 31.801 | 32.5895
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5637.2737 | 11392.2831 | 17461.8456 | 19922.254 | 23384.8145 | 25021.6813 | 33663.4291
Dia | 45 | Static P | 6.7976 | 5.7303 | 4.7795 | 3.7172 | 3.474 | 3.1445 | 2.8405 | 2.1764
Rpm | 1200 | HP | 41.3026 | 36.2427 | 31.0377 | 26.1312 | 25.488 | 25.3155 | 25.0123 | 25.6325
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5167.5009 | 10442.9262 | 16006.6918 | 18262.0662 | 21436.08 | 22936.5412 | 30858.1433
Dia | 45 | Static P | 5.7119 | 4.8151 | 4.0161 | 3.1235 | 2.9192 | 2.6423 | 2.3868 | 1.8288
Rpm | 1100 | HP | 31.8135 | 27.9161 | 23.907 | 20.1276 | 19.6322 | 19.4994 | 19.2659 | 19.7436
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 4697.7281 | 9493.5693 | 14551.538 | 16601.8784 | 19487.3454 | 20851.4011 | 28052.8576
Dia | 45 | Static P | 4.7206 | 3.9794 | 3.3191 | 2.5814 | 2.4125 | 2.1837 | 1.9726 | 1.5114
Rpm | 1000 | HP | 23.902 | 20.9738 | 17.9616 | 15.1222 | 14.75 | 14.6502 | 14.4747 | 14.8336