## 46
1100
1300
1500
1100
1300
1500
1000
1200
1400
1000
1200
1400
AMERICAN COOLING SYSTEMS
216-11-46
DIA: 46 in RPM: Various TIP CLEARANCE: .5
SHROUD: FLAT PLATE BLOCKAGE: None

## datasheet
Date | 2010-10-28 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 7025.0896 | 14196.8996 | 21760.7013 | 24826.8269 | 29141.8201 | 31181.66 | 41950.882
Test Type | Best | Static Pcor | 9.6681 | 8.1501 | 6.7977 | 5.2869 | 4.9411 | 4.4724 | 4.04 | 3.0954
Test # | 1141 | HP | 73.2056 | 64.2374 | 55.0119 | 46.3154 | 45.1755 | 44.8698 | 44.3324 | 45.4316
Shroud Dia | 47 | Static Eff | 0% | 14.04% | 27.63% | 39.12% | 42.77% | 45.75% | 44.75% | 45.02%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 9.6681 | 8.1852 | 6.9412 | 5.6239 | 5.3797 | 5.0768 | 4.732 | 4.3479
Tip Clearance | 0.5 | Total Eff | 0% | 14.1% | 28.21% | 41.62% | 46.57% | 51.93% | 52.42% | 63.23%
Fan P/N | 21611200-46 | dBA | 120.2339 | 120.0777 | 117.0155 | 114.969 | 114.0155 | 111.0155 | 108 | 106.9071
Company | ACS | Position | -3.97 | -3.21 | -2.78 | -1.86 | -1.47 | -0.91 | -0.58 | -0.3
Fan S/N | 0 | Thrust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
# of Blades | 11 | Sound Power
Fan Dia | 46
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 4.5
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 1400
Desired Fan Dia | 46
Desired Air Dens | 0.075
Notes | Torque No Thrust Device
0
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7526.8817 | 15210.9639 | 23315.0371 | 26600.1717 | 31223.3787 | 33408.9214 | 44947.3736
Dia | 46 | Static P | 11.0985 | 9.356 | 7.8035 | 6.0691 | 5.6721 | 5.1341 | 4.6378 | 3.5534
Rpm | 1500 | HP | 90.0397 | 79.0091 | 67.6623 | 56.966 | 55.5638 | 55.1879 | 54.5269 | 55.8789
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7025.0896 | 14196.8996 | 21760.7013 | 24826.8269 | 29141.8201 | 31181.66 | 41950.882
Dia | 46 | Static P | 9.6681 | 8.1501 | 6.7977 | 5.2869 | 4.9411 | 4.4724 | 4.04 | 3.0954
Rpm | 1400 | HP | 73.2056 | 64.2374 | 55.0119 | 46.3154 | 45.1755 | 44.8698 | 44.3324 | 45.4316
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6523.2975 | 13182.8354 | 20206.3655 | 23053.4822 | 27060.2615 | 28954.3986 | 38954.3904
Dia | 46 | Static P | 8.3362 | 7.0274 | 5.8613 | 4.5586 | 4.2604 | 3.8563 | 3.4835 | 2.669
Rpm | 1300 | HP | 58.6125 | 51.432 | 44.0456 | 37.0827 | 36.17 | 35.9253 | 35.495 | 36.3751
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6021.5054 | 12168.7711 | 18652.0297 | 21280.1374 | 24978.7029 | 26727.1371 | 35957.8989
Dia | 46 | Static P | 7.1031 | 5.9878 | 4.9942 | 3.8842 | 3.6302 | 3.2858 | 2.9682 | 2.2742
Rpm | 1200 | HP | 46.1003 | 40.4527 | 34.6431 | 29.1666 | 28.4487 | 28.2562 | 27.9178 | 28.61
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5519.7133 | 11154.7069 | 17097.6939 | 19506.7926 | 22897.1444 | 24499.8757 | 32961.4073
Dia | 46 | Static P | 5.9685 | 5.0314 | 4.1965 | 3.2638 | 3.0503 | 2.761 | 2.4941 | 1.9109
Rpm | 1100 | HP | 35.509 | 31.1589 | 26.684 | 22.4657 | 21.9127 | 21.7645 | 21.5038 | 22.037
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5017.9211 | 10140.6426 | 15543.3581 | 17733.4478 | 20815.5858 | 22272.6143 | 29964.9157
Dia | 46 | Static P | 4.9327 | 4.1582 | 3.4682 | 2.6974 | 2.5209 | 2.2818 | 2.0612 | 1.5793
Rpm | 1000 | HP | 26.6784 | 23.4101 | 20.0481 | 16.8788 | 16.4634 | 16.352 | 16.1561 | 16.5567