## 20
2500
3000
3500
4000
2500
3000
35000
4000
2000
1500
2000
1500

## datasheet (2)
Date | 2011-10-20 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 6995.6277 | 9910.0776 | 12786.71 | 13234.0419 | 13572.7701 | 13202.082 | 13753.8983
Test Type | Best | Static Pcor | 10.17 | 4.9938 | 3.5942 | 1.972 | 1.5182 | 1.0117 | 0.7737 | 0.30666
Test # | 1236 | HP | 17.1975 | 10.4401 | 11.1826 | 11.8048 | 11.8852 | 11.9073 | 12.2944 | 12.0577
Shroud Dia | 20.5 | Static Eff | 0% | 52.7% | 50.17% | 33.64% | 26.63% | 18.16% | 13.09% | 5.509%
Shroud Type | FP | Total P | 10.17 | 6.2154 | 6.0458 | 6.0534 | 5.8902 | 5.6103 | 5.1246 | 5.0289
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 65.6% | 84.39% | 103.3% | 103.3% | 100.7% | 86.67% | 90.35%
Fan P/N | 216256-20 | dBA | 115.9255 | 108.9864 | 105.0612 | 106 | 106.9729 | 106.9322 | 106.912 | 106.9526
Company | ACS | Position | -1.63 | -0.1 | -0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust
# of Blades | 9 | Sound Power
Fan Dia | 20
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 3.125
Pilot Dia | 2.56
Desired RPM | 3200
Desired Fan Dia | 20
Desired Air Dens | 0.075
Notes | Torque no thrust Labow unit
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 8744.5347 | 12387.597 | 15983.3875 | 16542.5524 | 16965.9626 | 16502.6026 | 17192.3729
Dia | 20 | Static P | 15.8906 | 7.8027 | 5.6159 | 3.0812 | 2.3722 | 1.5807 | 1.2089 | 0.47915
Rpm | 4000 | HP | 33.5889 | 20.3909 | 21.841 | 23.0563 | 23.2132 | 23.2564 | 24.0124 | 23.5502
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7651.4678 | 10839.1474 | 13985.4641 | 14474.7334 | 14845.2173 | 14439.7772 | 15043.3263
Dia | 20 | Static P | 12.1662 | 5.974 | 4.2997 | 2.3591 | 1.8162 | 1.2102 | 0.92557 | 0.36685
Rpm | 3500 | HP | 22.502 | 13.6603 | 14.6317 | 15.4459 | 15.5511 | 15.5799 | 16.0864 | 15.7768
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6558.401 | 9290.6977 | 11987.5406 | 12406.9143 | 12724.472 | 12376.9519 | 12894.2797
Dia | 20 | Static P | 8.9384 | 4.389 | 3.159 | 1.7332 | 1.3344 | 0.88916 | 0.68001 | 0.26952
Rpm | 3000 | HP | 14.1703 | 8.6024 | 9.2142 | 9.7269 | 9.7931 | 9.8113 | 10.1302 | 9.9353
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5465.3342 | 7742.2481 | 9989.6172 | 10339.0953 | 10603.7266 | 10314.1266 | 10745.2331
Dia | 20 | Static P | 6.2073 | 3.0479 | 2.1937 | 1.2036 | 0.92664 | 0.61747 | 0.47223 | 0.18717
Rpm | 2500 | HP | 8.2004 | 4.9782 | 5.3323 | 5.629 | 5.6673 | 5.6778 | 5.8624 | 5.7496
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 4372.2673 | 6193.7985 | 7991.6938 | 8271.2762 | 8482.9813 | 8251.3013 | 8596.1865
Dia | 20 | Static P | 3.9726 | 1.9507 | 1.404 | 0.77031 | 0.59305 | 0.39518 | 0.30223 | 0.11979
Rpm | 2000 | HP | 4.1986 | 2.5489 | 2.7301 | 2.882 | 2.9017 | 2.907 | 3.0016 | 2.9438
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 3279.2005 | 4645.3489 | 5993.7703 | 6203.4572 | 6362.236 | 6188.476 | 6447.1399
Dia | 20 | Static P | 2.2346 | 1.0973 | 0.78974 | 0.4333 | 0.33359 | 0.22229 | 0.17 | 0.067381
Rpm | 1500 | HP | 1.7713 | 1.0753 | 1.1518 | 1.2159 | 1.2241 | 1.2264 | 1.2663 | 1.2419