## 22
2500
3000
3500
4000
2500
3000
35000
4000
2000
1500
2000
1500

## datasheet (2)
Date | 2011-10-19 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 6932.9812 | 11177.905 | 15173.1318 | 15818.2315 | 16371.1704 | 16415.7114 | 16792.503
Test Type | Best | Static Pcor | 10.9522 | 5.8209 | 4.1153 | 2.6692 | 2.1155 | 1.4561 | 1.0907 | 0.46291
Test # | 1234 | HP | 23.9481 | 14.5323 | 12.5087 | 14.28 | 14.2575 | 14.3062 | 13.8741 | 14.28
Shroud Dia | 22.5 | Static Eff | 0% | 43.74% | 57.92% | 44.67% | 36.97% | 26.24% | 20.33% | 8.574%
Shroud Type | FP | Total P | 10.9522 | 6.5421 | 5.9898 | 6.1233 | 5.8695 | 5.4771 | 5.1337 | 4.6936
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 49.16% | 84.3% | 102.5% | 102.6% | 98.72% | 95.67% | 86.93%
Fan P/N | 216256-22 | dBA | 116.8917 | 111.7911 | 107.9928 | 106.8917 | 107.9566 | 107.9855 | 108.0072 | 107.9277
Company | ACS | Position | -2.17 | -0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust
# of Blades | 9 | Sound Power
Fan Dia | 22
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 3.25
Pilot Dia | 2.56
Desired RPM | 3000
Desired Fan Dia | 22
Desired Air Dens | 0.075
Notes | Torque no thrust Labow unit
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 9243.9749 | 14903.8734 | 20230.8425 | 21090.9754 | 21828.2272 | 21887.6152 | 22390.004
Dia | 22 | Static P | 19.4706 | 10.3483 | 7.316 | 4.7453 | 3.7609 | 2.5885 | 1.9391 | 0.82295
Rpm | 4000 | HP | 56.7658 | 34.4469 | 29.6503 | 33.849 | 33.7955 | 33.911 | 32.8868 | 33.849
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 8088.478 | 13040.8892 | 17701.9871 | 18454.6035 | 19099.6988 | 19151.6633 | 19591.2535
Dia | 22 | Static P | 14.9072 | 7.9229 | 5.6013 | 3.6331 | 2.8795 | 1.9819 | 1.4846 | 0.63007
Rpm | 3500 | HP | 38.0287 | 23.0767 | 19.8634 | 22.6762 | 22.6404 | 22.7177 | 22.0316 | 22.6762
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6932.9812 | 11177.905 | 15173.1318 | 15818.2315 | 16371.1704 | 16415.7114 | 16792.503
Dia | 22 | Static P | 10.9522 | 5.8209 | 4.1153 | 2.6692 | 2.1155 | 1.4561 | 1.0907 | 0.46291
Rpm | 3000 | HP | 23.9481 | 14.5323 | 12.5087 | 14.28 | 14.2575 | 14.3062 | 13.8741 | 14.28
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5777.4843 | 9314.9209 | 12644.2765 | 13181.8596 | 13642.642 | 13679.7595 | 13993.7525
Dia | 22 | Static P | 7.6057 | 4.0423 | 2.8578 | 1.8536 | 1.4691 | 1.0112 | 0.75745 | 0.32146
Rpm | 2500 | HP | 13.8588 | 8.4099 | 7.2388 | 8.2639 | 8.2509 | 8.2791 | 8.029 | 8.2639
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 4621.9875 | 7451.9367 | 10115.4212 | 10545.4877 | 10914.1136 | 10943.8076 | 11195.002
Dia | 22 | Static P | 4.8676 | 2.5871 | 1.829 | 1.1863 | 0.94024 | 0.64714 | 0.48477 | 0.20574
Rpm | 2000 | HP | 7.0957 | 4.3059 | 3.7063 | 4.2311 | 4.2244 | 4.2389 | 4.1109 | 4.2311
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 3466.4906 | 5588.9525 | 7586.5659 | 7909.1158 | 8185.5852 | 8207.8557 | 8396.2515
Dia | 22 | Static P | 2.7381 | 1.4552 | 1.0288 | 0.66731 | 0.52888 | 0.36401 | 0.27268 | 0.11573
Rpm | 1500 | HP | 2.9935 | 1.8165 | 1.5636 | 1.785 | 1.7822 | 1.7883 | 1.7343 | 1.785