## 24
2500
3000
3500
4000
2500
3000
35000
4000
2000
1500
2000
1500

## datasheet (2)
Date | 2011-10-17 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 6992.508 | 12237.4745 | 17280.8424 | 18480.1534 | 18743.2699 | 19481.5557 | 19823.3381
Test Type | Best | Static Pcor | 11.3542 | 6.4442 | 4.8595 | 3.4417 | 2.7461 | 1.953 | 1.5177 | 0.68559
Test # | 1232 | HP | 30.5572 | 19.5047 | 17.366 | 17.7834 | 18.0355 | 18.1604 | 17.9561 | 17.5809
Shroud Dia | 24.5 | Static Eff | 0% | 36.39% | 53.93% | 52.67% | 44.32% | 31.75% | 25.93% | 12.18%
Shroud Type | FP | Total P | 11.3542 | 6.9166 | 6.3063 | 6.3268 | 6.0456 | 5.3471 | 5.1844 | 4.4821
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 39.05% | 69.99% | 96.83% | 97.56% | 86.92% | 88.59% | 79.6%
Fan P/N | 216256-24 | dBA | 118.8917 | 113.9767 | 111.0078 | 104.9613 | 105.9845 | 106.9613 | 106.969 | 106.9303
Company | ACS | Position | -1.95 | -1.09 | -0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust
# of Blades | 9 | Sound Power
Fan Dia | 24
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 3.5
Pilot Dia | 2.56
Desired RPM | 2800
Desired Fan Dia | 24
Desired Air Dens | 0.075
Notes | Torque no thrust Labow unit
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 9989.2972 | 17482.1065 | 24686.9176 | 26400.2191 | 26776.0998 | 27830.7939 | 28319.0545
Dia | 24 | Static P | 23.1718 | 13.1514 | 9.9173 | 7.0239 | 5.6042 | 3.9858 | 3.0973 | 1.3992
Rpm | 4000 | HP | 89.0882 | 56.865 | 50.6297 | 51.8466 | 52.5817 | 52.9456 | 52.3502 | 51.2564
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 8740.635 | 15296.8432 | 21601.0529 | 23100.1917 | 23429.0873 | 24351.9446 | 24779.1727
Dia | 24 | Static P | 17.7409 | 10.069 | 7.5929 | 5.3777 | 4.2907 | 3.0516 | 2.3713 | 1.0712
Rpm | 3500 | HP | 59.6821 | 38.0951 | 33.9179 | 34.7332 | 35.2256 | 35.4694 | 35.0705 | 34.3378
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7491.9729 | 13111.5798 | 18515.1882 | 19800.1643 | 20082.0749 | 20873.0954 | 21239.2909
Dia | 24 | Static P | 13.0341 | 7.3977 | 5.5785 | 3.9509 | 3.1524 | 2.242 | 1.7422 | 0.78702
Rpm | 3000 | HP | 37.5841 | 23.9899 | 21.3594 | 21.8728 | 22.1829 | 22.3364 | 22.0852 | 21.6238
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6243.3107 | 10926.3165 | 15429.3235 | 16500.137 | 16735.0624 | 17394.2462 | 17699.409
Dia | 24 | Static P | 9.0515 | 5.1373 | 3.8739 | 2.7437 | 2.1892 | 1.5569 | 1.2099 | 0.54654
Rpm | 2500 | HP | 21.75 | 13.8831 | 12.3608 | 12.6579 | 12.8373 | 12.9262 | 12.7808 | 12.5138
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 4994.6486 | 8741.0532 | 12343.4588 | 13200.1096 | 13388.0499 | 13915.3969 | 14159.5272
Dia | 24 | Static P | 5.7929 | 3.2878 | 2.4793 | 1.756 | 1.4011 | 0.99644 | 0.77432 | 0.34979
Rpm | 2000 | HP | 11.136 | 7.1081 | 6.3287 | 6.4808 | 6.5727 | 6.6182 | 6.5438 | 6.407
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 3745.9864 | 6555.7899 | 9257.5941 | 9900.0822 | 10041.0374 | 10436.5477 | 10619.6454
Dia | 24 | Static P | 3.2585 | 1.8494 | 1.3946 | 0.98773 | 0.7881 | 0.5605 | 0.43555 | 0.19676
Rpm | 1500 | HP | 4.698 | 2.9987 | 2.6699 | 2.7341 | 2.7729 | 2.7921 | 2.7607 | 2.703