## 26
2500
3000
3500
2500
3000
3500
2000
1500
2000
1500

## datasheet (2)
Date | 2011-04-05 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 7000 | 12849.5424 | 19073.835 | 20573.3788 | 21214.1843 | 21639.2571 | 23433.2078
Test Type | Best | Static Pcor | 11.5051 | 7.14 | 5.1721 | 3.9893 | 3.3315 | 2.505 | 2.0017 | 0.94072
Test # | 1188 | HP | 35.8987 | 24.5768 | 20.5069 | 20.3978 | 20.0442 | 21.5113 | 21.1536 | 20.6759
Shroud Dia | 26.5 | Static Eff | 0% | 32.03% | 51.04% | 58.75% | 53.86% | 38.91% | 32.25% | 16.79%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 11.5051 | 7.4608 | 6.2532 | 6.3715 | 6.1029 | 5.4517 | 5.0678 | 4.5362
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 33.47% | 61.71% | 93.84% | 98.66% | 84.68% | 81.65% | 80.97%
Fan P/N | 216256-26 | dBA | 120.9333 | 117 | 108.9333 | 105.0418 | 105.9333 | 106.8834 | 107.8585 | 109.0084
Company | ACS | Position | -2.76 | -1.63 | -0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | Catalog | Thrust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
# of Blades | 9 | Sound Power
Fan Dia | 26
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 3.687
Pilot Dia | 2.56
Desired RPM | 2600
Desired Fan Dia | 26
Desired Air Dens | 0.075
Notes | Torque No Thrust Device
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 9423.0769 | 17297.461 | 25676.3163 | 27694.933 | 28557.5558 | 29129.7691 | 31544.7028
Dia | 26 | Static P | 20.8487 | 12.9386 | 9.3726 | 7.2292 | 6.0371 | 4.5393 | 3.6274 | 1.7047
Rpm | 3500 | HP | 87.5714 | 59.9527 | 50.0247 | 49.7586 | 48.896 | 52.4748 | 51.6023 | 50.437
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 8076.9231 | 14826.3951 | 22008.2711 | 23738.514 | 24477.9049 | 24968.3735 | 27038.3167
Dia | 26 | Static P | 15.3174 | 9.5059 | 6.886 | 5.3112 | 4.4354 | 3.335 | 2.665 | 1.2524
Rpm | 3000 | HP | 55.147 | 37.7545 | 31.5024 | 31.3348 | 30.7917 | 33.0454 | 32.4959 | 31.7621
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6730.7692 | 12355.3293 | 18340.2259 | 19782.095 | 20398.2541 | 20806.9779 | 22531.9306
Dia | 26 | Static P | 10.6371 | 6.6013 | 4.7819 | 3.6884 | 3.0801 | 2.316 | 1.8507 | 0.86975
Rpm | 2500 | HP | 31.9138 | 21.8486 | 18.2306 | 18.1336 | 17.8193 | 19.1235 | 18.8055 | 18.3808
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5384.6154 | 9884.2634 | 14672.1807 | 15825.676 | 16318.6033 | 16645.5823 | 18025.5444
Dia | 26 | Static P | 6.8077 | 4.2249 | 3.0604 | 2.3605 | 1.9713 | 1.4822 | 1.1845 | 0.55664
Rpm | 2000 | HP | 16.3399 | 11.1865 | 9.3341 | 9.2844 | 9.1235 | 9.7912 | 9.6284 | 9.411
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 4038.4615 | 7413.1976 | 11004.1355 | 11869.257 | 12238.9525 | 12484.1868 | 13519.1583
Dia | 26 | Static P | 3.8294 | 2.3765 | 1.7215 | 1.3278 | 1.1088 | 0.83375 | 0.66626 | 0.31311
Rpm | 1500 | HP | 6.8934 | 4.7193 | 3.9378 | 3.9169 | 3.849 | 4.1307 | 4.062 | 3.9703