## 28
2500
3000
3500
2500
3000
35000
2000
1500
2000
1500

## datasheet (2)
Date | 2011-03-25 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 6979.6427 | 12635.7886 | 21502.3563 | 23175.1757 | 24368.1106 | 24397.568 | 26322.7904
Test Type | Best | Static Pcor | 11.55 | 7.8183 | 5.6513 | 4.2929 | 3.8153 | 3.0236 | 2.4559 | 1.2099
Test # | 1186 | HP | 41.5359 | 31.1918 | 24.4848 | 24.4903 | 24.2832 | 23.4295 | 23.5897 | 23.1897
Shroud Dia | 28.5 | Static Eff | 0% | 27.55% | 45.93% | 59.36% | 57.35% | 49.53% | 40% | 21.63%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 11.55 | 8.0432 | 6.3884 | 6.4275 | 6.2949 | 5.765 | 5.204 | 4.4089
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 28.35% | 51.93% | 88.88% | 94.62% | 94.44% | 84.77% | 78.82%
Fan P/N | 216256-28 | dBA | 122 | 118.9368 | 112.991 | 105.9368 | 105.9638 | 107.0272 | 107.9729 | 108.9277
Company | ACS | Position | -2.9 | -1.95 | -1.3 | -0.43 | 0 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | Catalog | Thrust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
# of Blades | 9 | Sound Power
Fan Dia | 28
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 3.875
Pilot Dia | 2.56
Desired RPM | 2400
Desired Fan Dia | 28
Desired Air Dens | 0.075
Notes | Torque No Thrust Device
0
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 10178.6456 | 18427.1917 | 31357.6029 | 33797.1312 | 35536.828 | 35579.7867 | 38387.4026
Dia | 28 | Static P | 24.5638 | 16.6275 | 12.0188 | 9.1299 | 8.1141 | 6.4303 | 5.223 | 2.5732
Rpm | 3500 | HP | 128.8232 | 96.7412 | 75.9395 | 75.9563 | 75.3141 | 72.6664 | 73.1633 | 71.9225
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 8724.5534 | 15794.7357 | 26877.9454 | 28968.9696 | 30460.1383 | 30496.96 | 32903.488
Dia | 28 | Static P | 18.0469 | 12.2161 | 8.8301 | 6.7077 | 5.9614 | 4.7243 | 3.8373 | 1.8905
Rpm | 3000 | HP | 81.1248 | 60.9216 | 47.822 | 47.8325 | 47.4281 | 45.7608 | 46.0737 | 45.2923
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7270.4612 | 13162.2798 | 22398.2878 | 24140.808 | 25383.4486 | 25414.1334 | 27419.5733
Dia | 28 | Static P | 12.5326 | 8.4834 | 6.132 | 4.6581 | 4.1398 | 3.2808 | 2.6648 | 1.3128
Rpm | 2500 | HP | 46.9472 | 35.2555 | 27.6747 | 27.6809 | 27.4468 | 26.4819 | 26.663 | 26.2108
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5816.3689 | 10529.8238 | 17918.6302 | 19312.6464 | 20306.7589 | 20331.3067 | 21935.6586
Dia | 28 | Static P | 8.0208 | 5.4294 | 3.9245 | 2.9812 | 2.6495 | 2.0997 | 1.7055 | 0.84022
Rpm | 2000 | HP | 24.037 | 18.0508 | 14.1695 | 14.1726 | 14.0528 | 13.5588 | 13.6515 | 13.4199
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 4362.2767 | 7897.3679 | 13438.9727 | 14484.4848 | 15230.0691 | 15248.48 | 16451.744
Dia | 28 | Static P | 4.5117 | 3.054 | 2.2075 | 1.6769 | 1.4903 | 1.1811 | 0.95932 | 0.47263
Rpm | 1500 | HP | 10.1406 | 7.6152 | 5.9777 | 5.9791 | 5.9285 | 5.7201 | 5.7592 | 5.6615