## 30
2500
3000
3500
1000
2500
3000
35000
1000
2000
1500
2000
1500

## datasheet (2)
Date | 2011-03-24 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 7000 | 13837.8661 | 19886.6051 | 23144.036 | 25087.5103 | 26056.0455 | 29883.8576
Test Type | Best | Static Pcor | 11.132 | 7.99 | 5.6976 | 4.0932 | 4.0127 | 3.286 | 2.7305 | 1.3777
Test # | 1174 | HP | 45.3788 | 34.9068 | 27.5862 | 26.2857 | 26.6794 | 26.4485 | 25.7958 | 25.4242
Shroud Dia | 30.5 | Static Eff | 0% | 25.24% | 45.01% | 48.77% | 54.83% | 49.09% | 43.44% | 25.51%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 11.132 | 8.1546 | 6.3411 | 5.422 | 5.8126 | 5.4008 | 5.0118 | 4.3785
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 25.76% | 50.1% | 64.61% | 79.42% | 80.69% | 79.73% | 81.06%
Fan P/N | 216200-30 | dBA | 123 | 121 | 115.9803 | 111.0296 | 107.9803 | 107.0197 | 107.9704 | 108.9507
Company | ACS | Position | -3.01 | -2.15 | -1.31 | -1.19 | -0.14 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
# of Blades | 9 | Sound Power
Fan Dia | 30
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 4
Pilot Dia | 2.56
Desired RPM | 2200
Desired Fan Dia | 30
Desired Air Dens | 0.075
Notes | Torque No Thrust Device
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 11136.3636 | 22014.787 | 31637.7808 | 36820.0572 | 39911.9482 | 41452.7997 | 47542.5008
Dia | 30 | Static P | 28.175 | 20.2226 | 14.4207 | 10.3597 | 10.1561 | 8.3168 | 6.911 | 3.487
Rpm | 3500 | HP | 182.7213 | 140.5549 | 111.0779 | 105.8416 | 107.4268 | 106.4969 | 103.869 | 102.3724
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 9545.4545 | 18869.8174 | 27118.0979 | 31560.049 | 34210.2414 | 35530.9712 | 40750.715
Dia | 30 | Static P | 20.7 | 14.8574 | 10.5948 | 7.6112 | 7.4616 | 6.1103 | 5.0775 | 2.5619
Rpm | 3000 | HP | 115.0665 | 88.5127 | 69.9499 | 66.6524 | 67.6507 | 67.0651 | 65.4102 | 64.4677
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7954.5455 | 15724.8479 | 22598.4149 | 26300.0409 | 28508.5345 | 29609.1426 | 33958.9291
Dia | 30 | Static P | 14.375 | 10.3177 | 7.3575 | 5.2856 | 5.1817 | 4.2432 | 3.526 | 1.7791
Rpm | 2500 | HP | 66.5894 | 51.2226 | 40.4803 | 38.572 | 39.1497 | 38.8108 | 37.8531 | 37.3077
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6363.6364 | 12579.8783 | 18078.7319 | 21040.0327 | 22806.8276 | 23687.3141 | 27167.1433
Dia | 30 | Static P | 9.2 | 6.6033 | 4.7088 | 3.3828 | 3.3163 | 2.7157 | 2.2567 | 1.1386
Rpm | 2000 | HP | 34.0938 | 26.226 | 20.7259 | 19.7489 | 20.0447 | 19.8711 | 19.3808 | 19.1016
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 4772.7273 | 9434.9087 | 13559.0489 | 15780.0245 | 17105.1207 | 17765.4856 | 20375.3575
Dia | 30 | Static P | 5.175 | 3.7144 | 2.6487 | 1.9028 | 1.8654 | 1.5276 | 1.2694 | 0.64047
Rpm | 1500 | HP | 14.3833 | 11.0641 | 8.7437 | 8.3316 | 8.4563 | 8.3831 | 8.1763 | 8.0585
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 3181.8182 | 6289.9391 | 9039.366 | 10520.0163 | 11403.4138 | 11843.6571 | 13583.5717
Dia | 30 | Static P | 2.3 | 1.6508 | 1.1772 | 0.84569 | 0.82907 | 0.67892 | 0.56416 | 0.28466
Rpm | 1000 | HP | 4.2617 | 3.2782 | 2.5907 | 2.4686 | 2.5056 | 2.4839 | 2.4226 | 2.3877