## 32
1500
2000
2500
3000
2000
3000
25000
1500
1000
1000

## datasheet (2)
Date | 2011-02-09 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 6990.0143 | 14096.8186 | 20494.2964 | 24409.6595 | 27997.7727 | 28616.6556 | 32353.4424
Test Type | Best | Static Pcor | 11.3808 | 8.3182 | 6.2418 | 4.3563 | 4.232 | 3.7284 | 3.2147 | 1.7308
Test # | 1166 | HP | 52.3292 | 40.4761 | 32.5575 | 30.9839 | 30.3463 | 30.3871 | 30.4903 | 29.7895
Shroud Dia | 32.5 | Static Eff | 0% | 22.63% | 42.57% | 45.38% | 53.61% | 54.1% | 47.52% | 29.61%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 11.3808 | 8.4409 | 6.7406 | 5.4106 | 5.7276 | 5.6959 | 5.2702 | 4.3582
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 22.96% | 45.97% | 56.37% | 72.56% | 82.66% | 77.9% | 74.55%
Fan P/N | 216256-32 | dBA | 124.0103 | 121.969 | 118.0414 | 113.0207 | 111 | 108.0829 | 108.9484 | 109.8557
Company | ACS | Position | -3.41 | -2.37 | -1.71 | -1.9 | -0.57 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
# of Blades | 9 | Sound Power
Fan Dia | 32
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 4.375
Pilot Dia | 2.56
Desired RPM | 2100
Desired Fan Dia | 32
Desired Air Dens | 0.075
Notes | Torque No Thrust Device
0
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 9985.7347 | 20138.3123 | 29277.5663 | 34870.9421 | 39996.8181 | 40880.9366 | 46219.2034
Dia | 32 | Static P | 23.2262 | 16.976 | 12.7383 | 8.8904 | 8.6367 | 7.6089 | 6.5606 | 3.5323
Rpm | 3000 | HP | 152.5632 | 118.0061 | 94.9197 | 90.332 | 88.4732 | 88.5921 | 88.8929 | 86.8499
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 8321.4456 | 16781.9269 | 24397.9719 | 29059.1185 | 33330.6818 | 34067.4471 | 38516.0028
Dia | 32 | Static P | 16.1293 | 11.7889 | 8.846 | 6.1739 | 5.9977 | 5.2839 | 4.5559 | 2.453
Rpm | 2500 | HP | 88.2889 | 68.2906 | 54.9304 | 52.2755 | 51.1997 | 51.2686 | 51.4427 | 50.2603
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6657.1564 | 13425.5415 | 19518.3775 | 23247.2948 | 26664.5454 | 27253.9577 | 30812.8023
Dia | 32 | Static P | 10.3228 | 7.5449 | 5.6615 | 3.9513 | 3.8385 | 3.3817 | 2.9158 | 1.5699
Rpm | 2000 | HP | 45.2039 | 34.9648 | 28.1244 | 26.7651 | 26.2143 | 26.2495 | 26.3386 | 25.7333
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 4992.8673 | 10069.1561 | 14638.7831 | 17435.4711 | 19998.4091 | 20440.4683 | 23109.6017
Dia | 32 | Static P | 5.8065 | 4.244 | 3.1846 | 2.2226 | 2.1592 | 1.9022 | 1.6401 | 0.88308
Rpm | 1500 | HP | 19.0704 | 14.7508 | 11.865 | 11.2915 | 11.0591 | 11.074 | 11.1116 | 10.8562
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 3328.5782 | 6712.7708 | 9759.1888 | 11623.6474 | 13332.2727 | 13626.9789 | 15406.4011
Dia | 32 | Static P | 2.5807 | 1.8862 | 1.4154 | 0.98782 | 0.95964 | 0.84543 | 0.72895 | 0.39248
Rpm | 1000 | HP | 5.6505 | 4.3706 | 3.5155 | 3.3456 | 3.2768 | 3.2812 | 3.2923 | 3.2167