## 33
1500
2000
2500
3000
2000
3000
25000
1500
1000
1000

## datasheet (2)
Date | 2011-02-09 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 6990.0143 | 14096.8186 | 20494.2964 | 24409.6595 | 27997.7727 | 28616.6556 | 32353.4424
Test Type | Best | Static Pcor | 11.3808 | 8.3182 | 6.2418 | 4.3563 | 4.232 | 3.7284 | 3.2147 | 1.7308
Test # | 1166 | HP | 52.3292 | 40.4761 | 32.5575 | 30.9839 | 30.3463 | 30.3871 | 30.4903 | 29.7895
Shroud Dia | 32.5 | Static Eff | 0% | 22.63% | 42.57% | 45.38% | 53.61% | 54.1% | 47.52% | 29.61%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 11.3808 | 8.4409 | 6.7406 | 5.4106 | 5.7276 | 5.6959 | 5.2702 | 4.3582
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 22.96% | 45.97% | 56.37% | 72.56% | 82.66% | 77.9% | 74.55%
Fan P/N | 216256-32 | dBA | 124.0103 | 121.969 | 118.0414 | 113.0207 | 111 | 108.0829 | 108.9484 | 109.8557
Company | ACS | Position | -3.41 | -2.37 | -1.71 | -1.9 | -0.57 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
# of Blades | 9 | Sound Power
Fan Dia | 32
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 4.375
Pilot Dia | 2.56
Desired RPM | 2100
Desired Fan Dia | 32
Desired Air Dens | 0.075
Notes | Torque No Thrust Device
0
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 10951.4571 | 22085.8926 | 32109.0057 | 38243.3181 | 43864.9186 | 44834.5403 | 50689.072
Dia | 33 | Static P | 24.7005 | 18.0535 | 13.5469 | 9.4547 | 9.185 | 8.0919 | 6.977 | 3.7566
Rpm | 3000 | HP | 177.9383 | 137.6335 | 110.7073 | 105.3566 | 103.1885 | 103.3272 | 103.6781 | 101.2952
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 9126.2143 | 18404.9105 | 26757.5047 | 31869.4318 | 36554.0988 | 37362.1169 | 42240.8934
Dia | 33 | Static P | 17.1531 | 12.5372 | 9.4075 | 6.5658 | 6.3784 | 5.6194 | 4.8451 | 2.6087
Rpm | 2500 | HP | 102.9736 | 79.649 | 64.0667 | 60.9702 | 59.7156 | 59.7958 | 59.9989 | 58.6199
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7300.9714 | 14723.9284 | 21406.0038 | 25495.5454 | 29243.2791 | 29889.6936 | 33792.7147
Dia | 33 | Static P | 10.978 | 8.0238 | 6.0208 | 4.2021 | 4.0822 | 3.5964 | 3.1009 | 1.6696
Rpm | 2000 | HP | 52.7225 | 40.7803 | 32.8022 | 31.2168 | 30.5744 | 30.6155 | 30.7194 | 30.0134
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5475.7286 | 11042.9463 | 16054.5028 | 19121.6591 | 21932.4593 | 22417.2702 | 25344.536
Dia | 33 | Static P | 6.1751 | 4.5134 | 3.3867 | 2.3637 | 2.2962 | 2.023 | 1.7443 | 0.93914
Rpm | 1500 | HP | 22.2423 | 17.2042 | 13.8384 | 13.1696 | 12.8986 | 12.9159 | 12.9598 | 12.6619
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 3650.4857 | 7361.9642 | 10703.0019 | 12747.7727 | 14621.6395 | 14944.8468 | 16896.3573
Dia | 33 | Static P | 2.7445 | 2.0059 | 1.5052 | 1.0505 | 1.0206 | 0.8991 | 0.77522 | 0.4174
Rpm | 1000 | HP | 6.5903 | 5.0975 | 4.1003 | 3.9021 | 3.8218 | 3.8269 | 3.8399 | 3.7517