## 34
1500
1700
2100
2500
1900
2300
2100
1500
1700
2500
1900
2300

## datasheet (2)
Date | 2011-02-04 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 6996.5017 | 15130.4318 | 21114.8907 | 24039.0225 | 27508.8338 | 30176.356 | 35065.2103
Test Type | Best | Static Pcor | 11.608 | 8.7692 | 6.5693 | 4.6432 | 4.35 | 4.1063 | 3.6509 | 2.1191
Test # | 1165 | HP | 59.8203 | 47.5367 | 37.964 | 35.2965 | 35.125 | 34.3951 | 34.4706 | 33.2988
Shroud Dia | 34.5 | Static Eff | 0% | 20.33% | 41.24% | 43.75% | 46.89% | 51.73% | 50.34% | 35.15%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 11.608 | 8.863 | 7.0081 | 5.4976 | 5.4574 | 5.5565 | 5.396 | 4.4755
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 20.55% | 43.99% | 51.8% | 58.83% | 69.99% | 74.4% | 74.23%
Fan P/N | 216256-34 | dBA | 125.0544 | 123.9891 | 120.9133 | 115.0544 | 114 | 112.0326 | 110.0326 | 111.9241
Company | ACS | Position | -3.6 | -2.6 | -1.92 | -1.95 | -1.5 | -0.24 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
# of Blades | 9 | Sound Power
Fan Dia | 34
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 4.5
Pilot Dia | 2.56
Desired RPM | 2000
Desired Fan Dia | 34
Desired Air Dens | 0.075
Notes | Torque No Thrust Device
Fan want to be full in
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 8745.6272 | 18913.0397 | 26393.6134 | 30048.7781 | 34386.0422 | 37720.445 | 43831.5128
Dia | 34 | Static P | 18.1374 | 13.7019 | 10.2646 | 7.255 | 6.7969 | 6.4161 | 5.7046 | 3.3112
Rpm | 2500 | HP | 116.8366 | 92.8452 | 74.1484 | 68.9385 | 68.6034 | 67.1779 | 67.3254 | 65.0367
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 8045.977 | 17399.9965 | 24282.1243 | 27644.8759 | 31635.1588 | 34702.8094 | 40324.9918
Dia | 34 | Static P | 15.3515 | 11.5973 | 8.688 | 6.1406 | 5.7529 | 5.4306 | 4.8284 | 2.8026
Rpm | 2300 | HP | 90.9792 | 72.2974 | 57.7385 | 53.6816 | 53.4207 | 52.3107 | 52.4255 | 50.6433
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7346.3268 | 15886.9534 | 22170.6353 | 25240.9736 | 28884.2754 | 31685.1738 | 36818.4708
Dia | 34 | Static P | 12.7978 | 9.6681 | 7.2427 | 5.1191 | 4.7959 | 4.5272 | 4.0252 | 2.3364
Rpm | 2100 | HP | 69.2495 | 55.0297 | 43.948 | 40.8601 | 40.6615 | 39.8166 | 39.904 | 38.5475
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6646.6767 | 14373.9102 | 20059.1462 | 22837.0714 | 26133.3921 | 28667.5382 | 33311.9498
Dia | 34 | Static P | 10.4762 | 7.9142 | 5.9288 | 4.1905 | 3.9259 | 3.7059 | 3.295 | 1.9125
Rpm | 1900 | HP | 51.2884 | 40.7568 | 32.5494 | 30.2623 | 30.1153 | 29.4895 | 29.5542 | 28.5495
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5947.0265 | 12860.867 | 17947.6571 | 20433.1691 | 23382.5087 | 25649.9026 | 29805.4287
Dia | 34 | Static P | 8.3868 | 6.3358 | 4.7463 | 3.3547 | 3.1429 | 2.9668 | 2.6378 | 1.5311
Rpm | 1700 | HP | 36.7372 | 29.1935 | 23.3146 | 21.6765 | 21.5711 | 21.1229 | 21.1692 | 20.4496
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5247.3763 | 11347.8238 | 15836.168 | 18029.2669 | 20631.6253 | 22632.267 | 26298.9077
Dia | 34 | Static P | 6.5295 | 4.9327 | 3.6953 | 2.6118 | 2.4469 | 2.3098 | 2.0537 | 1.192
Rpm | 1500 | HP | 25.2367 | 20.0546 | 16.0161 | 14.8907 | 14.8183 | 14.5104 | 14.5423 | 14.0479