## 34
1500
1700
2100
2500
1900
2300
2100
1500
1700
2500
1900
2300

## datasheet (2)
Date | 2011-02-04 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 6996.5017 | 15130.4318 | 21114.8907 | 24039.0225 | 27508.8338 | 30176.356 | 35065.2103
Test Type | Best | Static Pcor | 11.608 | 8.7692 | 6.5693 | 4.6432 | 4.35 | 4.1063 | 3.6509 | 2.1191
Test # | 1165 | HP | 59.8203 | 47.5367 | 37.964 | 35.2965 | 35.125 | 34.3951 | 34.4706 | 33.2988
Shroud Dia | 34.5 | Static Eff | 0% | 20.33% | 41.24% | 43.75% | 46.89% | 51.73% | 50.34% | 35.15%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 11.608 | 8.863 | 7.0081 | 5.4976 | 5.4574 | 5.5565 | 5.396 | 4.4755
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 20.55% | 43.99% | 51.8% | 58.83% | 69.99% | 74.4% | 74.23%
Fan P/N | 216256-34 | dBA | 125.0544 | 123.9891 | 120.9133 | 115.0544 | 114 | 112.0326 | 110.0326 | 111.9241
Company | ACS | Position | -3.6 | -2.6 | -1.92 | -1.95 | -1.5 | -0.24 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
# of Blades | 9 | Sound Power
Fan Dia | 34
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 4.5
Pilot Dia | 2.56
Desired RPM | 2000
Desired Fan Dia | 34
Desired Air Dens | 0.075
Notes | Torque No Thrust Device
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 9540.219 | 20631.4008 | 28791.6287 | 32778.8867 | 37510.2167 | 41147.5697 | 47813.864
Dia | 35 | Static P | 19.22 | 14.5198 | 10.8773 | 7.688 | 7.2026 | 6.7991 | 6.0451 | 3.5088
Rpm | 2500 | HP | 135.0593 | 107.326 | 85.7131 | 79.6906 | 79.3033 | 77.6555 | 77.8259 | 75.1803
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 8777.0014 | 18980.8888 | 26488.2984 | 30156.5757 | 34509.3994 | 37855.7642 | 43988.7549
Dia | 35 | Static P | 16.2678 | 12.2895 | 9.2065 | 6.5071 | 6.0963 | 5.7547 | 5.1166 | 2.9698
Rpm | 2300 | HP | 105.169 | 83.5735 | 66.7438 | 62.0541 | 61.7525 | 60.4694 | 60.6021 | 58.542
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 8013.7839 | 17330.3767 | 24184.9681 | 27534.2648 | 31508.5821 | 34563.9586 | 40163.6458
Dia | 35 | Static P | 13.5617 | 10.2451 | 7.675 | 5.4247 | 5.0821 | 4.7974 | 4.2654 | 2.4758
Rpm | 2100 | HP | 80.0502 | 63.6125 | 50.8025 | 47.233 | 47.0034 | 46.0267 | 46.1277 | 44.5596
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7250.5664 | 15679.8646 | 21881.6378 | 24911.9539 | 28507.7647 | 31272.153 | 36338.5367
Dia | 35 | Static P | 11.1015 | 8.3866 | 6.2827 | 4.4406 | 4.1602 | 3.9271 | 3.4917 | 2.0267
Rpm | 1900 | HP | 59.2878 | 47.1135 | 37.626 | 34.9823 | 34.8123 | 34.0889 | 34.1637 | 33.0023
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6487.3489 | 14029.3526 | 19578.3075 | 22289.6429 | 25506.9474 | 27980.3474 | 32513.4276
Dia | 35 | Static P | 8.8873 | 6.7139 | 5.0297 | 3.5549 | 3.3305 | 3.1439 | 2.7953 | 1.6225
Rpm | 1700 | HP | 42.467 | 33.7467 | 26.9509 | 25.0573 | 24.9355 | 24.4174 | 24.471 | 23.6391
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5724.1314 | 12378.8405 | 17274.9772 | 19667.332 | 22506.13 | 24688.5418 | 28688.3184
Dia | 35 | Static P | 6.9192 | 5.2271 | 3.9158 | 2.7677 | 2.5929 | 2.4477 | 2.1762 | 1.2632
Rpm | 1500 | HP | 29.1728 | 23.1824 | 18.514 | 17.2132 | 17.1295 | 16.7736 | 16.8104 | 16.2389