## 37
1600
2000
2400
1600
2000
2400
2200
1800
1400
1400
2200
1800

## datasheet
Date | 2011-02-03 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 6974.3052 | 16001.9966 | 23144.3573 | 25520.7706 | 27777.3026 | 33908.4752 | 41161.601
Test Type | Best | Static Pcor | 11.6637 | 9.1405 | 6.9025 | 5.2505 | 4.6893 | 4.0412 | 3.9144 | 2.4408
Test # | 1164 | HP | 67.6326 | 54.9436 | 43.923 | 38.9442 | 38.1295 | 38.67 | 38.5666 | 37.1157
Shroud Dia | 36.5 | Static Eff | 0% | 18.27% | 39.61% | 49.15% | 49.43% | 45.72% | 54.21% | 42.63%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 11.6637 | 9.213 | 7.2841 | 6.0489 | 5.6601 | 5.1913 | 5.6282 | 4.9663
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 18.42% | 41.8% | 56.62% | 59.67% | 58.73% | 77.94% | 86.75%
Fan P/N | 216256-36 | dBA | 124.9886 | 124.9201 | 121.8974 | 116.9886 | 114.9429 | 113.9657 | 113.8633 | 111.8974
Company | ACS | Position | -3.4 | -2.75 | -1.98 | -1.1 | -0.7 | -0.7 | -0.3 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
# of Blades | 9 | Sound Power
Fan Dia | 36
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 4.625
Pilot Dia | 2.56
Desired RPM | 1900
Desired Fan Dia | 36
Desired Air Dens | 0.075
Notes | Torque No Thrust Device
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 9564.3676 | 21944.6917 | 31739.5259 | 34998.4728 | 38093.0179 | 46501.137 | 56447.8713
Dia | 37 | Static P | 19.6585 | 15.4058 | 11.6337 | 8.8494 | 7.9035 | 6.8113 | 6.5975 | 4.1139
Rpm | 2400 | HP | 156.3238 | 126.9947 | 101.5223 | 90.0144 | 88.1314 | 89.3806 | 89.1416 | 85.7881
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 8767.3369 | 20115.9674 | 29094.5654 | 32081.9334 | 34918.5997 | 42626.0422 | 51743.882
Dia | 37 | Static P | 16.5186 | 12.9452 | 9.7755 | 7.4359 | 6.6412 | 5.7233 | 5.5437 | 3.4568
Rpm | 2200 | HP | 120.4091 | 97.8183 | 78.198 | 69.334 | 67.8836 | 68.8458 | 68.6618 | 66.0787
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7970.3063 | 18287.2431 | 26449.6049 | 29165.394 | 31744.1816 | 38750.9475 | 47039.8928
Dia | 37 | Static P | 13.6517 | 10.6985 | 8.0789 | 6.1454 | 5.4886 | 4.73 | 4.5816 | 2.8568
Rpm | 2000 | HP | 90.4652 | 73.4923 | 58.7513 | 52.0916 | 51.0019 | 51.7249 | 51.5866 | 49.6459
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7173.2757 | 16458.5188 | 23804.6444 | 26248.8546 | 28569.7634 | 34875.8527 | 42335.9035
Dia | 37 | Static P | 11.0579 | 8.6658 | 6.5439 | 4.9778 | 4.4457 | 3.8313 | 3.7111 | 2.314
Rpm | 1800 | HP | 65.9491 | 53.5759 | 42.8297 | 37.9748 | 37.1804 | 37.7074 | 37.6066 | 36.1919
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6376.2451 | 14629.7945 | 21159.6839 | 23332.3152 | 25395.3453 | 31000.758 | 37631.9142
Dia | 37 | Static P | 8.7371 | 6.847 | 5.1705 | 3.9331 | 3.5127 | 3.0272 | 2.9322 | 1.8284
Rpm | 1600 | HP | 46.3182 | 37.6281 | 30.0807 | 26.6709 | 26.113 | 26.4831 | 26.4123 | 25.4187
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5579.2144 | 12801.0702 | 18514.7234 | 20415.7758 | 22220.9271 | 27125.6632 | 32927.9249
Dia | 37 | Static P | 6.6894 | 5.2423 | 3.9587 | 3.0112 | 2.6894 | 2.3177 | 2.245 | 1.3999
Rpm | 1400 | HP | 31.0295 | 25.2079 | 20.1517 | 17.8674 | 17.4937 | 17.7416 | 17.6942 | 17.0285