## 38
1600
2000
2400
1600
2000
2400
1400
1800
2200
1400
1800
2200

## datasheet
Date | 2011-02-01 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 6976.7442 | 16214.6415 | 23544.003 | 26469.6512 | 29374.1123 | 33321.2524 | 41796.7687
Test Type | Best | Static Pcor | 11.2932 | 9.1906 | 7.0247 | 5.5971 | 5.1076 | 4.2536 | 4.035 | 2.6475
Test # | 1163 | HP | 70.6435 | 59.2859 | 48.1916 | 43.7055 | 43.0027 | 41.9933 | 41.1558 | 39.4442
Shroud Dia | 38.5 | Static Eff | 0% | 17.03% | 37.23% | 47.49% | 49.52% | 46.86% | 51.45% | 44.18%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 11.2932 | 9.248 | 7.3345 | 6.2502 | 5.933 | 5.2701 | 5.3431 | 4.7056
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 17.14% | 38.87% | 53.03% | 57.52% | 58.06% | 68.13% | 78.53%
Fan P/N | 216256-38 | dBA | 124.9398 | 124.9277 | 122.9518 | 119.8557 | 116.9398 | 115.9277 | 113.9759 | 114.8917
Company | ACS | Position | -3.73 | -2.63 | -2 | -1.43 | -0.77 | -0.67 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
# of Blades | 9 | Sound Power
Fan Dia | 38
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 5.1875
Pilot Dia | 2.56
Desired RPM | 1800
Desired Fan Dia | 38
Desired Air Dens | 0.075
Notes | Torque No Thrust Device
Fan want to be full in
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/2400 |  | Airflow | 0 | 9302.3256 | 21619.522 | 31392.004 | 35292.8683 | 39165.4831 | 44428.3365 | 55729.0249
Dia | 38 | Static P | 20.0768 | 16.3389 | 12.4884 | 9.9504 | 9.0802 | 7.5619 | 7.1734 | 4.7066
Rpm | 2400 | HP | 167.4513 | 140.5296 | 114.2319 | 103.5981 | 101.9324 | 99.5397 | 97.5544 | 93.4973
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/2200 |  | Airflow | 0 | 8527.1318 | 19817.8951 | 28776.0036 | 32351.7959 | 35901.6928 | 40725.9751 | 51084.9395
Dia | 38 | Static P | 16.87 | 13.7292 | 10.4938 | 8.3611 | 7.6298 | 6.3541 | 6.0276 | 3.9548
Rpm | 2200 | HP | 128.9801 | 108.2436 | 87.9877 | 79.7969 | 78.5139 | 76.6709 | 75.1418 | 72.0168
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/2000 |  | Airflow | 0 | 7751.938 | 18016.2683 | 26160.0033 | 29410.7235 | 32637.9025 | 37023.6138 | 46440.8541
Dia | 38 | Static P | 13.9422 | 11.3465 | 8.6725 | 6.91 | 6.3057 | 5.2514 | 4.9815 | 3.2685
Rpm | 2000 | HP | 96.9047 | 81.325 | 66.1064 | 59.9526 | 58.9886 | 57.604 | 56.4551 | 54.1073
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/1800 |  | Airflow | 0 | 6976.7442 | 16214.6415 | 23544.003 | 26469.6512 | 29374.1123 | 33321.2524 | 41796.7687
Dia | 38 | Static P | 11.2932 | 9.1906 | 7.0247 | 5.5971 | 5.1076 | 4.2536 | 4.035 | 2.6475
Rpm | 1800 | HP | 70.6435 | 59.2859 | 48.1916 | 43.7055 | 43.0027 | 41.9933 | 41.1558 | 39.4442
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/1600 |  | Airflow | 0 | 6201.5504 | 14413.0146 | 20928.0026 | 23528.5788 | 26110.322 | 29618.891 | 37152.6833
Dia | 38 | Static P | 8.923 | 7.2617 | 5.5504 | 4.4224 | 4.0356 | 3.3609 | 3.1882 | 2.0918
Rpm | 1600 | HP | 49.6152 | 41.6384 | 33.8465 | 30.6957 | 30.2022 | 29.4932 | 28.905 | 27.7029
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/1400 |  | Airflow | 0 | 5426.3566 | 12611.3878 | 18312.0023 | 20587.5065 | 22846.5318 | 25916.5296 | 32508.5978
Dia | 38 | Static P | 6.8317 | 5.5598 | 4.2495 | 3.3859 | 3.0898 | 2.5732 | 2.4409 | 1.6015
Rpm | 1400 | HP | 33.2383 | 27.8945 | 22.6745 | 20.5637 | 20.2331 | 19.7582 | 19.3641 | 18.5588