## 40
1600
2000
2400
1600
2000
2400
1400
1800
2200
1400
1800
2200

## datasheet
Date | 2017-08-10 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 6976.7442 | 19396.6141 | 25790.1472 | 28424.9348 | 35823.8314 | 39976.6233 | 48710.6392
Test Type | Best | Static Pcor | 11.3178 | 9.7608 | 7.8377 | 6.1916 | 5.575 | 4.9664 | 4.3936 | 2.5061
Test # | 1451 | HP | 98.1293 | 75.3616 | 62.9864 | 56.4493 | 56.5703 | 56.1503 | 55.0466 | 52.4335
Shroud Dia | 40.5 | Static Eff | 0% | 14.23% | 38.01% | 44.55% | 44.12% | 49.9% | 50.25% | 36.67%
Shroud Type | FP | Total P | 11.3178 | 9.8068 | 8.1929 | 6.8196 | 6.338 | 6.1782 | 5.9027 | 4.7466
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 14.3% | 39.74% | 49.07% | 50.16% | 62.08% | 67.52% | 69.45%
Fan P/N | 216200-40 | dBA | 108.1157 | 104.1277 | 101.8277 | 99.4398 | 98.6398 | 95.6398 | 95.4398 | 96.7398
Company | ACS | Position | -3.61 | -2.83 | -2.02 | -1.16 | -1.02 | -0.31 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust
# of Blades | 9 | Sound Power | 112.2 | 108.2 | 105.9 | 103.5 | 102.7 | 99.7 | 99.5 | 100.8
Fan Dia | 40
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 4.9125
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 1800
Desired Fan Dia | 40
Desired Air Dens | 0.075
Notes | Torque no thrust Labow unit
Fan want to be full in
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/2400 |  | Airflow | 0 | 9302.3256 | 25862.1522 | 34386.8629 | 37899.9131 | 47765.1085 | 53302.1644 | 64947.5189
Dia | 40 | Static P | 20.1205 | 17.3526 | 13.9336 | 11.0072 | 9.9111 | 8.8291 | 7.8108 | 4.4552
Rpm | 2400 | HP | 232.6028 | 178.635 | 149.3011 | 133.8058 | 134.0927 | 133.0969 | 130.4809 | 124.2868
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/2200 |  | Airflow | 0 | 8527.1318 | 23706.9728 | 31521.291 | 34741.587 | 43784.6828 | 48860.3174 | 59535.2257
Dia | 40 | Static P | 16.9068 | 14.581 | 11.7081 | 9.2491 | 8.3281 | 7.4189 | 6.5632 | 3.7436
Rpm | 2200 | HP | 179.1634 | 137.5944 | 114.9999 | 103.0645 | 103.2855 | 102.5185 | 100.5035 | 95.7325
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/2000 |  | Airflow | 0 | 7751.938 | 21551.7935 | 28655.7191 | 31583.2609 | 39804.2571 | 44418.4704 | 54122.9324
Dia | 40 | Static P | 13.9726 | 12.0504 | 9.6761 | 7.6439 | 6.8827 | 6.1313 | 5.4241 | 3.0939
Rpm | 2000 | HP | 134.6081 | 103.3767 | 86.4011 | 77.4339 | 77.5999 | 77.0237 | 75.5098 | 71.9252
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/1800 |  | Airflow | 0 | 6976.7442 | 19396.6141 | 25790.1472 | 28424.9348 | 35823.8314 | 39976.6233 | 48710.6392
Dia | 40 | Static P | 11.3178 | 9.7608 | 7.8377 | 6.1916 | 5.575 | 4.9664 | 4.3936 | 2.5061
Rpm | 1800 | HP | 98.1293 | 75.3616 | 62.9864 | 56.4493 | 56.5703 | 56.1503 | 55.0466 | 52.4335
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/1600 |  | Airflow | 0 | 6201.5504 | 17241.4348 | 22924.5753 | 25266.6088 | 31843.4057 | 35534.7763 | 43298.3459
Dia | 40 | Static P | 8.9425 | 7.7123 | 6.1927 | 4.8921 | 4.4049 | 3.924 | 3.4715 | 1.9801
Rpm | 1600 | HP | 68.9193 | 52.9289 | 44.2374 | 39.6462 | 39.7312 | 39.4361 | 38.661 | 36.8257
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/1400 |  | Airflow | 0 | 5426.3566 | 15086.2554 | 20059.0034 | 22108.2827 | 27862.9799 | 31092.9293 | 37886.0527
Dia | 40 | Static P | 6.8466 | 5.9047 | 4.7413 | 3.7455 | 3.3725 | 3.0043 | 2.6578 | 1.516
Rpm | 1400 | HP | 46.1706 | 35.4582 | 29.6356 | 26.5598 | 26.6168 | 26.4191 | 25.8998 | 24.6704