## 1200
1100
1300
1500
1100
1300
1500
1000
1200
1400
1000
1200
1400
AMERICAN COOLING SYSTEMS
216-7-1250
DIA: 1250 MM RPM: Various TIP CLEARANCE: .52
SHROUD: FLAT PLATE BLOCKAGE: None

## datasheet
Date | 2010-09-29 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 7000 | 11351.0052 | 17693.095 | 20577.1128 | 24004.754 | 26893.6366 | 37296.9358
Test Type | Best | Static Pcor | 6.0701 | 5.312 | 4.784 | 3.9329 | 3.6419 | 3.3316 | 3.1228 | 2.3679
Test # | 1125 | HP | 48.9452 | 42.764 | 39.2048 | 34.063 | 32.1147 | 30.9278 | 31.1902 | 31.0421
Shroud Dia | 50.25 | Static Eff | 0% | 13.69% | 21.82% | 32.17% | 36.75% | 40.73% | 42.41% | 44.81%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 6.0701 | 5.3371 | 4.8501 | 4.0934 | 3.8589 | 3.6269 | 3.4936 | 3.0811
Tip Clearance | 0.5185 | Total Eff | 0% | 13.76% | 22.12% | 33.49% | 38.94% | 44.34% | 47.44% | 58.3%
Fan P/N | 21607200-1250 | dBA | 116.0181 | 116 | 115.9638 | 114.9638 | 113.9638 | 113.0181 | 110.9819 | 106.0181
Company | ACS | Position | -3.78 | -3.23 | -3.17 | -2.48 | -2.15 | -1.61 | -1.15 | -0.23
Fan S/N | 0 | Thrust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
# of Blades | 7 | Sound Power
Fan Dia | 49.213
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 4.75
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 1200
Desired Fan Dia | 49.213
Desired Air Dens | 0.075
Notes | Torque No Thrust Device
0
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/2400 |  | Airflow | 0 | 8753.7343 | 14194.8119 | 22125.8075 | 25732.3683 | 30018.7483 | 33631.3928 | 46641.0666
Dia | 49.22 | Static P | 9.4872 | 8.3024 | 7.4772 | 6.1469 | 5.692 | 5.207 | 4.8808 | 3.701
Rpm | 1500 | HP | 95.6641 | 83.5828 | 76.6263 | 66.5767 | 62.7686 | 60.4488 | 60.9617 | 60.6723
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/2200 |  | Airflow | 0 | 8170.152 | 13248.4911 | 20650.7537 | 24016.8771 | 28017.4984 | 31389.2999 | 43531.6621
Dia | 49.22 | Static P | 8.2644 | 7.2323 | 6.5135 | 5.3546 | 4.9584 | 4.5359 | 4.2517 | 3.224
Rpm | 1400 | HP | 77.7784 | 67.9559 | 62.3 | 54.1293 | 51.0332 | 49.1471 | 49.5641 | 49.3288
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/2000 |  | Airflow | 0 | 7586.5697 | 12302.1703 | 19175.6999 | 22301.3859 | 26016.2485 | 29147.2071 | 40422.2577
Dia | 49.22 | Static P | 7.126 | 6.236 | 5.6162 | 4.617 | 4.2753 | 3.9111 | 3.666 | 2.7798
Rpm | 1300 | HP | 62.2738 | 54.4093 | 49.8809 | 43.3389 | 40.86 | 39.3499 | 39.6838 | 39.4954
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/1800 |  | Airflow | 0 | 7002.9874 | 11355.8495 | 17700.646 | 20585.8947 | 24014.9986 | 26905.1142 | 37312.8533
Dia | 49.22 | Static P | 6.0718 | 5.3135 | 4.7854 | 3.934 | 3.6429 | 3.3325 | 3.1237 | 2.3686
Rpm | 1200 | HP | 48.98 | 42.7944 | 39.2327 | 34.0873 | 32.1375 | 30.9498 | 31.2124 | 31.0642
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/1600 |  | Airflow | 0 | 6419.4052 | 10409.5287 | 16225.5922 | 18870.4034 | 22013.7488 | 24663.0214 | 34203.4488
Dia | 49.22 | Static P | 5.102 | 4.4648 | 4.0211 | 3.3057 | 3.061 | 2.8002 | 2.6248 | 1.9903
Rpm | 1100 | HP | 37.7271 | 32.9626 | 30.2192 | 26.2559 | 24.7541 | 23.8392 | 24.0415 | 23.9274
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/1400 |  | Airflow | 0 | 5835.8229 | 9463.2079 | 14750.5383 | 17154.9122 | 20012.4989 | 22420.9285 | 31094.0444
Dia | 49.22 | Static P | 4.2166 | 3.6899 | 3.3232 | 2.7319 | 2.5298 | 2.3142 | 2.1692 | 1.6449
Rpm | 1000 | HP | 28.3449 | 24.7653 | 22.7041 | 19.7264 | 18.5981 | 17.9108 | 18.0627 | 17.977