## 40
1200
1600
2000
1300
1600
2000
1000
1400
1800
1000
1400
1800
AMERICAN COOLING SYSTEMS
216-7-40
DIA: 40 IN RPM: Various TIP CLEARANCE: .25
SHROUD: FLAT PLATE BLOCKAGE: None

## datasheet
Date | 2010-11-12 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 6975.381 | 12791.7957 | 20346.1582 | 24229.5182 | 25838.4846 | 28097.0226 | 36696.7154
Test Type | Best | Static Pcor | 7.972 | 6.5954 | 5.6162 | 4.5725 | 4.237 | 3.7185 | 3.3128 | 2.2268
Test # | 1157 | HP | 48.542 | 41.3997 | 36.8043 | 33.0591 | 32.7606 | 32.9043 | 32.6907 | 33.1653
Shroud Dia | 41 | Static Eff | 0% | 17.5% | 30.74% | 44.32% | 49.36% | 45.99% | 44.85% | 38.81%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 7.972 | 6.6662 | 5.8543 | 5.1749 | 5.0915 | 4.6901 | 4.4618 | 4.1866
Tip Clearance | 0.5 | Total Eff | 0% | 17.69% | 32.05% | 50.16% | 59.31% | 58.01% | 60.4% | 72.96%
Fan P/N | 21607200-40 | dBA | 116 | 114.9235 | 113.9617 | 111.949 | 110.9362 | 108.949 | 107.8853 | 107.9745
Company | ACS | Position | -3.2 | -2.4 | -1.87 | -0.87 | -0.47 | -0.33 | -0.26 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
# of Blades | 7 | Sound Power
Fan Dia | 40
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 3.875
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 1700
Desired Fan Dia | 40
Desired Air Dens | 0.075
Notes | Torque No Thrust Device
0
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/2400 |  | Airflow | 0 | 8206.3306 | 15049.1715 | 23936.6567 | 28505.3155 | 30398.2171 | 33055.3207 | 43172.6063
Dia | 40 | Static P | 11.0339 | 9.1285 | 7.7732 | 6.3287 | 5.8644 | 5.1467 | 4.5852 | 3.082
Rpm | 2000 | HP | 79.0426 | 67.4125 | 59.9297 | 53.8312 | 53.3452 | 53.5792 | 53.2313 | 54.0041
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/2200 |  | Airflow | 0 | 7385.6975 | 13544.2543 | 21542.991 | 25654.784 | 27358.3954 | 29749.7886 | 38855.3457
Dia | 40 | Static P | 8.9375 | 7.3941 | 6.2963 | 5.1262 | 4.7502 | 4.1688 | 3.714 | 2.4964
Rpm | 1800 | HP | 57.6221 | 49.1437 | 43.6888 | 39.2429 | 38.8887 | 39.0592 | 38.8056 | 39.369
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/2000 |  | Airflow | 0 | 6565.0645 | 12039.3372 | 19149.3254 | 22804.2524 | 24318.5737 | 26444.2565 | 34538.0851
Dia | 40 | Static P | 7.0617 | 5.8423 | 4.9749 | 4.0503 | 3.7532 | 3.2939 | 2.9345 | 1.9725
Rpm | 1600 | HP | 40.4698 | 34.5152 | 30.684 | 27.5616 | 27.3128 | 27.4326 | 27.2544 | 27.6501
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/1800 |  | Airflow | 0 | 5744.4314 | 10534.42 | 16755.6597 | 19953.7209 | 21278.752 | 23138.7245 | 30220.8244
Dia | 40 | Static P | 5.4066 | 4.473 | 3.8089 | 3.101 | 2.8736 | 2.5219 | 2.2468 | 1.5102
Rpm | 1400 | HP | 27.1116 | 23.1225 | 20.5559 | 18.4641 | 18.2974 | 18.3777 | 18.2583 | 18.5234
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/1600 |  | Airflow | 0 | 4923.7984 | 9029.5029 | 14361.994 | 17103.1893 | 18238.9303 | 19833.1924 | 25903.5638
Dia | 40 | Static P | 3.9722 | 3.2863 | 2.7984 | 2.2783 | 2.1112 | 1.8528 | 1.6507 | 1.1095
Rpm | 1200 | HP | 17.0732 | 14.5611 | 12.9448 | 11.6275 | 11.5226 | 11.5731 | 11.498 | 11.6649
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/1400 |  | Airflow | 0 | 4103.1653 | 7524.5857 | 11968.3283 | 14252.6578 | 15199.1086 | 16527.6603 | 21586.3032
Dia | 40 | Static P | 2.7585 | 2.2821 | 1.9433 | 1.5822 | 1.4661 | 1.2867 | 1.1463 | 0.7705
Rpm | 1000 | HP | 9.8803 | 8.4266 | 7.4912 | 6.7289 | 6.6682 | 6.6974 | 6.6539 | 6.7505