## 40
1200
1600
2000
1300
1600
2000
1000
1400
1800
1000
1400
1800
AMERICAN COOLING SYSTEMS
216-7-41
DIA: 41 IN RPM: Various TIP CLEARANCE: .25
SHROUD: FLAT PLATE BLOCKAGE: None

## datasheet
Date | 2010-11-12 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 6975.381 | 12791.7957 | 20346.1582 | 24229.5182 | 25838.4846 | 28097.0226 | 36696.7154
Test Type | Best | Static Pcor | 7.972 | 6.5954 | 5.6162 | 4.5725 | 4.237 | 3.7185 | 3.3128 | 2.2268
Test # | 1157 | HP | 48.542 | 41.3997 | 36.8043 | 33.0591 | 32.7606 | 32.9043 | 32.6907 | 33.1653
Shroud Dia | 41 | Static Eff | 0% | 17.5% | 30.74% | 44.32% | 49.36% | 45.99% | 44.85% | 38.81%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 7.972 | 6.6662 | 5.8543 | 5.1749 | 5.0915 | 4.6901 | 4.4618 | 4.1866
Tip Clearance | 0.5 | Total Eff | 0% | 17.69% | 32.05% | 50.16% | 59.31% | 58.01% | 60.4% | 72.96%
Fan P/N | 21607200-40 | dBA | 116 | 114.9235 | 113.9617 | 111.949 | 110.9362 | 108.949 | 107.8853 | 107.9745
Company | ACS | Position | -3.2 | -2.4 | -1.87 | -0.87 | -0.47 | -0.33 | -0.26 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
# of Blades | 7 | Sound Power
Fan Dia | 40
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 3.875
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 1700
Desired Fan Dia | 40
Desired Air Dens | 0.075
Notes | Torque No Thrust Device
0
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/2400 |  | Airflow | 0 | 8837.3205 | 16206.3117 | 25777.1612 | 30697.1071 | 32735.5551 | 35596.9649 | 46492.175
Dia | 41 | Static P | 11.5925 | 9.5907 | 8.1668 | 6.649 | 6.1613 | 5.4072 | 4.8174 | 3.238
Rpm | 2000 | HP | 89.4295 | 76.2711 | 67.805 | 60.905 | 60.3552 | 60.62 | 60.2263 | 61.1007
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/2200 |  | Airflow | 0 | 7953.5884 | 14585.6805 | 23199.4451 | 27627.3964 | 29461.9995 | 32037.2684 | 41842.9575
Dia | 41 | Static P | 9.3899 | 7.7684 | 6.6151 | 5.3857 | 4.9907 | 4.3799 | 3.9021 | 2.6228
Rpm | 1800 | HP | 65.1941 | 55.6016 | 49.4298 | 44.3998 | 43.999 | 44.1919 | 43.905 | 44.5424
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/2000 |  | Airflow | 0 | 7069.8564 | 12965.0493 | 20621.7289 | 24557.6857 | 26188.444 | 28477.5719 | 37193.74
Dia | 41 | Static P | 7.4192 | 6.138 | 5.2267 | 4.2554 | 3.9432 | 3.4606 | 3.0831 | 2.0723
Rpm | 1600 | HP | 45.7879 | 39.0508 | 34.7162 | 31.1834 | 30.9019 | 31.0374 | 30.8359 | 31.2835
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/1800 |  | Airflow | 0 | 6186.1243 | 11344.4182 | 18044.0128 | 21487.9749 | 22914.8885 | 24917.8754 | 32544.5225
Dia | 41 | Static P | 5.6803 | 4.6994 | 4.0017 | 3.258 | 3.019 | 2.6495 | 2.3605 | 1.5866
Rpm | 1400 | HP | 30.6743 | 26.161 | 23.2571 | 20.8904 | 20.7018 | 20.7926 | 20.6576 | 20.9575
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/1600 |  | Airflow | 0 | 5302.3923 | 9723.787 | 15466.2967 | 18418.2642 | 19641.333 | 21358.179 | 27895.305
Dia | 41 | Static P | 4.1733 | 3.4526 | 2.94 | 2.3937 | 2.2181 | 1.9466 | 1.7342 | 1.1657
Rpm | 1200 | HP | 19.3168 | 16.4745 | 14.6459 | 13.1555 | 13.0367 | 13.0939 | 13.0089 | 13.1977
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/1400 |  | Airflow | 0 | 4418.6602 | 8103.1558 | 12888.5806 | 15348.5535 | 16367.7775 | 17798.4825 | 23246.0875
Dia | 41 | Static P | 2.8981 | 2.3977 | 2.0417 | 1.6623 | 1.5403 | 1.3518 | 1.2043 | 0.80951
Rpm | 1000 | HP | 11.1787 | 9.5339 | 8.4756 | 7.6131 | 7.5444 | 7.5775 | 7.5283 | 7.6376