## 42
1100
1300
1500
1100
1300
1500
1000
1200
1400
1000
1200
1400
AMERICAN COOLING SYSTEMS
216-7-42
DIA: 42 IN RPM: Various TIP CLEARANCE: .5
SHROUD: FLAT PLATE BLOCKAGE: None

## datasheet
Date | 2010-11-09 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 6978.1931 | 12475.678 | 19192.3693 | 23656.3212 | 26216.0398 | 28286.7383 | 37989.903
Test Type | Best | Static Pcor | 7.732 | 6.4894 | 5.5731 | 4.5131 | 4.2189 | 3.8383 | 3.4617 | 2.4415
Test # | 1151 | HP | 51.1733 | 44.0733 | 39.2838 | 34.0306 | 34.0284 | 34.5652 | 34.2317 | 34.1269
Shroud Dia | 43 | Static Eff | 0% | 16.18% | 27.88% | 40.09% | 46.19% | 45.85% | 45.05% | 42.81%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 7.732 | 6.5442 | 5.7484 | 4.928 | 4.8493 | 4.6125 | 4.363 | 4.0673
Tip Clearance | 0.5 | Total Eff | 0% | 16.32% | 28.75% | 43.77% | 53.1% | 55.1% | 56.78% | 71.31%
Fan P/N | 21607200-42 | dBA | 116 | 114.9322 | 114.9322 | 112.9593 | 112.9458 | 110.9052 | 109.9864 | 110.8917
Company | ACS | Position | -3.28 | -2.5 | -2.21 | -1.29 | -0.81 | -0.49 | -0.21 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
# of Blades | 7 | Sound Power
Fan Dia | 42
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 4
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 1600
Desired Fan Dia | 42
Desired Air Dens | 0.075
Notes | Torque No Thrust Device
0
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6542.0561 | 11695.9481 | 17992.8462 | 22177.8011 | 24577.5373 | 26518.8171 | 35615.534
Dia | 42 | Static P | 6.7957 | 5.7036 | 4.8982 | 3.9666 | 3.708 | 3.3735 | 3.0425 | 2.1459
Rpm | 1500 | HP | 42.1655 | 36.3153 | 32.3689 | 28.0404 | 28.0385 | 28.4808 | 28.206 | 28.1197
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6105.919 | 10916.2183 | 16793.3231 | 20699.281 | 22939.0348 | 24750.896 | 33241.1651
Dia | 42 | Static P | 5.9198 | 4.9684 | 4.2669 | 3.4553 | 3.2301 | 2.9387 | 2.6503 | 1.8693
Rpm | 1400 | HP | 34.2821 | 29.5257 | 26.3171 | 22.7978 | 22.7964 | 23.156 | 22.9326 | 22.8623
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5669.7819 | 10136.4884 | 15593.8001 | 19220.761 | 21300.5324 | 22982.9749 | 30866.7962
Dia | 42 | Static P | 5.1043 | 4.284 | 3.6791 | 2.9793 | 2.7851 | 2.5339 | 2.2852 | 1.6118
Rpm | 1300 | HP | 27.4482 | 23.6399 | 21.0709 | 18.2532 | 18.252 | 18.54 | 18.3611 | 18.3049
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5233.6449 | 9356.7585 | 14394.277 | 17742.2409 | 19662.0299 | 21215.0537 | 28492.4272
Dia | 42 | Static P | 4.3492 | 3.6503 | 3.1349 | 2.5386 | 2.3731 | 2.1591 | 1.9472 | 1.3734
Rpm | 1200 | HP | 21.5888 | 18.5934 | 16.5729 | 14.3567 | 14.3557 | 14.5822 | 14.4415 | 14.3973
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 4797.5078 | 8577.0286 | 13194.7539 | 16263.7208 | 18023.5274 | 19447.1326 | 26118.0583
Dia | 42 | Static P | 3.6546 | 3.0672 | 2.6342 | 2.1331 | 1.9941 | 1.8142 | 1.6362 | 1.154
Rpm | 1100 | HP | 16.6288 | 14.3217 | 12.7653 | 11.0583 | 11.0576 | 11.232 | 11.1236 | 11.0896
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 4361.3707 | 7797.2988 | 11995.2308 | 14785.2007 | 16385.0249 | 17679.2114 | 23743.6894
Dia | 42 | Static P | 3.0203 | 2.5349 | 2.177 | 1.7629 | 1.648 | 1.4994 | 1.3522 | 0.95372
Rpm | 1000 | HP | 12.4935 | 10.7601 | 9.5908 | 8.3083 | 8.3077 | 8.4388 | 8.3573 | 8.3318