## 42
1100
1300
1500
1100
1300
1500
1000
1200
1400
1000
1200
1400
AMERICAN COOLING SYSTEMS
216-7-43
DIA: 43 IN RPM: Various TIP CLEARANCE: .5
SHROUD: FLAT PLATE BLOCKAGE: None

## datasheet
Date | 2010-11-09 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 6978.1931 | 12475.678 | 19192.3693 | 23656.3212 | 26216.0398 | 28286.7383 | 37989.903
Test Type | Best | Static Pcor | 7.732 | 6.4894 | 5.5731 | 4.5131 | 4.2189 | 3.8383 | 3.4617 | 2.4415
Test # | 1151 | HP | 51.1733 | 44.0733 | 39.2838 | 34.0306 | 34.0284 | 34.5652 | 34.2317 | 34.1269
Shroud Dia | 43 | Static Eff | 0% | 16.18% | 27.88% | 40.09% | 46.19% | 45.85% | 45.05% | 42.81%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 7.732 | 6.5442 | 5.7484 | 4.928 | 4.8493 | 4.6125 | 4.363 | 4.0673
Tip Clearance | 0.5 | Total Eff | 0% | 16.32% | 28.75% | 43.77% | 53.1% | 55.1% | 56.78% | 71.31%
Fan P/N | 21607200-42 | dBA | 116 | 114.9322 | 114.9322 | 112.9593 | 112.9458 | 110.9052 | 109.9864 | 110.8917
Company | ACS | Position | -3.28 | -2.5 | -2.21 | -1.29 | -0.81 | -0.49 | -0.21 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
# of Blades | 7 | Sound Power
Fan Dia | 42
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 4
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 1600
Desired Fan Dia | 42
Desired Air Dens | 0.075
Notes | Torque No Thrust Device
0
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7020.56 | 12551.4219 | 19308.8925 | 23799.9465 | 26375.206 | 28458.4763 | 38220.5521
Dia | 43 | Static P | 7.1232 | 5.9784 | 5.1343 | 4.1577 | 3.8867 | 3.5361 | 3.1891 | 2.2493
Rpm | 1500 | HP | 47.43 | 40.8494 | 36.4102 | 31.5413 | 31.5392 | 32.0367 | 31.7276 | 31.6305
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6552.5227 | 11714.6605 | 18021.633 | 22213.2834 | 24616.8589 | 26561.2446 | 35672.5153
Dia | 43 | Static P | 6.2051 | 5.2078 | 4.4725 | 3.6218 | 3.3857 | 3.0803 | 2.7781 | 1.9594
Rpm | 1400 | HP | 38.5624 | 33.212 | 29.6029 | 25.6442 | 25.6425 | 26.0471 | 25.7958 | 25.7168
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6084.4854 | 10877.899 | 16734.3735 | 20626.6203 | 22858.5119 | 24664.0128 | 33124.4785
Dia | 43 | Static P | 5.3503 | 4.4904 | 3.8564 | 3.1229 | 2.9193 | 2.656 | 2.3954 | 1.6895
Rpm | 1300 | HP | 30.8752 | 26.5914 | 23.7017 | 20.5322 | 20.5309 | 20.8547 | 20.6535 | 20.5903
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5616.448 | 10041.1375 | 15447.114 | 19039.9572 | 21100.1648 | 22766.7811 | 30576.4417
Dia | 43 | Static P | 4.5588 | 3.8262 | 3.2859 | 2.6609 | 2.4875 | 2.2631 | 2.041 | 1.4395
Rpm | 1200 | HP | 24.2842 | 20.9149 | 18.642 | 16.1491 | 16.1481 | 16.4028 | 16.2446 | 16.1948
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5148.4107 | 9204.3761 | 14159.8545 | 17453.2941 | 19341.8177 | 20869.5493 | 28028.4049
Dia | 43 | Static P | 3.8307 | 3.215 | 2.7611 | 2.2359 | 2.0902 | 1.9016 | 1.715 | 1.2096
Rpm | 1100 | HP | 18.705 | 16.1098 | 14.3591 | 12.4389 | 12.4381 | 12.6343 | 12.5124 | 12.4741
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 4680.3734 | 8367.6146 | 12872.595 | 15866.631 | 17583.4707 | 18972.3176 | 25480.3681
Dia | 43 | Static P | 3.1658 | 2.6571 | 2.2819 | 1.8479 | 1.7274 | 1.5716 | 1.4174 | 0.99968
Rpm | 1000 | HP | 14.0533 | 12.1035 | 10.7882 | 9.3456 | 9.345 | 9.4924 | 9.4008 | 9.372