## 44
1100
1300
1500
1100
1300
1500
1000
1200
1400
1000
1200
1400
AMERICAN COOLING SYSTEMS
216-7-44
DIA: 44 IN RPM: Various TIP CLEARANCE: .5
SHROUD: FLAT PLATE BLOCKAGE: None

## datasheet
Date | 2013-09-24 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Operator | JW | Airflow | 0 | 6976.7442 | 13709.1971 | 21239.3936 | 25892.4948 | 30709.8595 | 33784.4372 | 43995.7315 | 48146.434 | 48840.575 | 50911.1813 | 51699.6084
Test Type | Best | Static Pcor | 7.3509 | 6.1688 | 5.421 | 4.3189 | 4.0265 | 3.5451 | 3.2089 | 2.051 | 1.1757 | 0.92705 | 0.61273 | 0.15915
Test # | 1299 | HP | 56.5746 | 48.5095 | 44.1504 | 38.0975 | 38.2162 | 38.5723 | 38.2637 | 37.9314 | 37.1481 | 36.792 | 36.2223 | 35.4865
Shroud Dia | 45 | Static Eff | 0% | 13.97% | 26.51% | 37.92% | 42.97% | 44.45% | 44.62% | 37.47% | 24% | 19.38% | 13.56% | 3.652%
Shroud Type | FP | Total P | 7.3509 | 6.212 | 5.588 | 4.7197 | 4.622 | 4.3828 | 4.2228 | 3.7705 | 3.2349 | 3.046 | 2.9151 | 2.5334
Tip Clearance | 0.5 | Total Eff | 0% | 14.07% | 27.33% | 41.44% | 49.32% | 54.96% | 58.72% | 68.88% | 66.03% | 63.68% | 64.53% | 58.13%
Fan P/N | 21607200-44 | dBA | 104.6277 | 103.3277 | 102.5422 | 100.1422 | 99.6422 | 97.8422 | 96.9422 | 95.5422 | 96.0422 | 96.5422 | 96.1422 | 95.7422
Company | ACS | Position | -3.38 | -2.88 | -2.4 | -1.4 | -0.98 | -0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust
# of Blades | 7 | Sound Power
Fan Dia | 44
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 4.5
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 1500
Desired Fan Dia | 44
Desired Air Dens | 0.075
Notes | Torque no thrust Labow unit
0
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | Airflow | 0 | 6976.7442 | 13709.1971 | 21239.3936 | 25892.4948 | 30709.8595 | 33784.4372 | 43995.7315 | 48146.434 | 48840.575 | 50911.1813 | 51699.6084
Dia | 44 | Static P | 7.3509 | 6.1688 | 5.421 | 4.3189 | 4.0265 | 3.5451 | 3.2089 | 2.051 | 1.1757 | 0.92705 | 0.61273 | 0.15915
Rpm | 1500 | HP | 56.5746 | 48.5095 | 44.1504 | 38.0975 | 38.2162 | 38.5723 | 38.2637 | 37.9314 | 37.1481 | 36.792 | 36.2223 | 35.4865
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | Airflow | 0 | 6511.6279 | 12795.2507 | 19823.434 | 24166.3285 | 28662.5356 | 31532.1414 | 41062.6828 | 44936.6717 | 45584.5366 | 47517.1026 | 48252.9678
Dia | 44 | Static P | 6.4035 | 5.3737 | 4.7223 | 3.7623 | 3.5075 | 3.0881 | 2.7953 | 1.7867 | 1.0242 | 0.80756 | 0.53375 | 0.13864
Rpm | 1400 | HP | 45.9973 | 39.44 | 35.8959 | 30.9747 | 31.0712 | 31.3607 | 31.1098 | 30.8396 | 30.2028 | 29.9133 | 29.4501 | 28.8518
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | Airflow | 0 | 6046.5116 | 11881.3042 | 18407.4745 | 22440.1622 | 26615.2116 | 29279.8455 | 38129.634 | 41726.9095 | 42328.4983 | 44123.0238 | 44806.3273
Dia | 44 | Static P | 5.5214 | 4.6335 | 4.0718 | 3.244 | 3.0243 | 2.6627 | 2.4102 | 1.5406 | 0.8831 | 0.69632 | 0.46023 | 0.11954
Rpm | 1300 | HP | 36.828 | 31.5779 | 28.7403 | 24.8001 | 24.8773 | 25.1091 | 24.9082 | 24.6919 | 24.182 | 23.9502 | 23.5794 | 23.1004
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | Airflow | 0 | 5581.3953 | 10967.3577 | 16991.5149 | 20713.9959 | 24567.8876 | 27027.5497 | 35196.5852 | 38517.1472 | 39072.46 | 40728.9451 | 41359.6867
Dia | 44 | Static P | 4.7046 | 3.948 | 3.4695 | 2.7641 | 2.577 | 2.2688 | 2.0537 | 1.3127 | 0.75246 | 0.59331 | 0.39215 | 0.10186
Rpm | 1200 | HP | 28.9662 | 24.8368 | 22.605 | 19.5059 | 19.5667 | 19.749 | 19.591 | 19.4209 | 19.0198 | 18.8375 | 18.5458 | 18.1691
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | Airflow | 0 | 5116.2791 | 10053.4112 | 15575.5553 | 18987.8296 | 22520.5637 | 24775.2539 | 32263.5365 | 35307.3849 | 35816.4216 | 37334.8663 | 37913.0461
Dia | 44 | Static P | 3.9532 | 3.3174 | 2.9153 | 2.3226 | 2.1654 | 1.9065 | 1.7257 | 1.103 | 0.63228 | 0.49855 | 0.32951 | 0.085587
Rpm | 1100 | HP | 22.3113 | 19.1307 | 17.4116 | 15.0245 | 15.0713 | 15.2118 | 15.0901 | 14.959 | 14.6501 | 14.5097 | 14.285 | 13.9948
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | Airflow | 0 | 4651.1628 | 9139.4648 | 14159.5957 | 17261.6632 | 20473.2397 | 22522.9581 | 29330.4877 | 32097.6227 | 32560.3833 | 33940.7876 | 34466.4056
Dia | 44 | Static P | 3.2671 | 2.7417 | 2.4094 | 1.9195 | 1.7896 | 1.5756 | 1.4262 | 0.91158 | 0.52254 | 0.41202 | 0.27232 | 0.070733
Rpm | 1000 | HP | 16.7628 | 14.3732 | 13.0816 | 11.2882 | 11.3233 | 11.4288 | 11.3374 | 11.2389 | 11.0068 | 10.9013 | 10.7325 | 10.5145