## 46
1100
1300
1500
1100
1300
1500
1000
1200
1400
1000
1200
1400
AMERICAN COOLING SYSTEMS
216-7-46
DIA: 46 IN RPM: Various TIP CLEARANCE: .5
SHROUD: FLAT PLATE BLOCKAGE: None

## datasheet
Date | 2010-10-27 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 6995.0036 | 12465.9562 | 19059.0617 | 22705.8416 | 28534.688 | 30125.525 | 40620.8373
Test Type | Best | Static Pcor | 7.0761 | 6.0733 | 5.3451 | 4.3971 | 4.0466 | 3.6506 | 3.388 | 2.6616
Test # | 1139 | HP | 53.5754 | 46.8202 | 42.4339 | 36.9617 | 35.1468 | 35.0746 | 34.8723 | 34.6135
Shroud Dia | 47 | Static Eff | 0% | 14.29% | 24.73% | 35.71% | 41.17% | 46.78% | 46.1% | 49.2%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 7.0761 | 6.1081 | 5.4557 | 4.6557 | 4.4136 | 4.2301 | 4.0339 | 3.836
Tip Clearance | 0.5 | Total Eff | 0% | 14.37% | 25.24% | 37.81% | 44.91% | 54.2% | 54.89% | 70.9%
Fan P/N | 21607200-46 | dBA | 115.0155 | 114.9845 | 114.9535 | 113.9535 | 112.9535 | 109.9071 | 108 | 105.031
Company | ACS | Position | -3.68 | -3.2 | -2.81 | -2.41 | -1.88 | -1.1 | -0.72 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
# of Blades | 7 | Sound Power
Fan Dia | 46
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 4.5
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 1400
Desired Fan Dia | 46
Desired Air Dens | 0.075
Notes | Torque No Thrust Device
0
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/2400 |  | Airflow | 0 | 7494.6467 | 13356.3817 | 20420.4232 | 24327.6875 | 30572.88 | 32277.3482 | 43522.3256
Dia | 46 | Static P | 8.1231 | 6.9719 | 6.1359 | 5.0477 | 4.6454 | 4.1908 | 3.8893 | 3.0554
Rpm | 1500 | HP | 65.8953 | 57.5868 | 52.1918 | 45.4612 | 43.2291 | 43.1402 | 42.8914 | 42.5731
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/2200 |  | Airflow | 0 | 6995.0036 | 12465.9562 | 19059.0617 | 22705.8416 | 28534.688 | 30125.525 | 40620.8373
Dia | 46 | Static P | 7.0761 | 6.0733 | 5.3451 | 4.3971 | 4.0466 | 3.6506 | 3.388 | 2.6616
Rpm | 1400 | HP | 53.5754 | 46.8202 | 42.4339 | 36.9617 | 35.1468 | 35.0746 | 34.8723 | 34.6135
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/2000 |  | Airflow | 0 | 6495.3605 | 11575.5308 | 17697.7001 | 21083.9958 | 26496.496 | 27973.7018 | 37719.3489
Dia | 46 | Static P | 6.1013 | 5.2367 | 4.6088 | 3.7914 | 3.4892 | 3.1477 | 2.9213 | 2.295
Rpm | 1300 | HP | 42.8954 | 37.4869 | 33.9749 | 29.5936 | 28.1405 | 28.0827 | 27.9207 | 27.7135
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/1800 |  | Airflow | 0 | 5995.7173 | 10685.1053 | 16336.3386 | 19462.15 | 24458.304 | 25821.8786 | 34817.8605
Dia | 46 | Static P | 5.1988 | 4.462 | 3.927 | 3.2305 | 2.973 | 2.6821 | 2.4891 | 1.9555
Rpm | 1200 | HP | 33.7384 | 29.4844 | 26.7222 | 23.2761 | 22.1333 | 22.0878 | 21.9604 | 21.7974
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/1600 |  | Airflow | 0 | 5496.0742 | 9794.6799 | 14974.977 | 17840.3041 | 22420.112 | 23670.0554 | 31916.3721
Dia | 46 | Static P | 4.3684 | 3.7493 | 3.2998 | 2.7146 | 2.4982 | 2.2537 | 2.0916 | 1.6431
Rpm | 1100 | HP | 25.9872 | 22.7105 | 20.5829 | 17.9286 | 17.0483 | 17.0132 | 16.9151 | 16.7896
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/1400 |  | Airflow | 0 | 4996.4311 | 8904.2545 | 13613.6155 | 16218.4583 | 20381.92 | 21518.2321 | 29014.8838
Dia | 46 | Static P | 3.6103 | 3.0986 | 2.7271 | 2.2434 | 2.0646 | 1.8626 | 1.7286 | 1.358
Rpm | 1000 | HP | 19.5245 | 17.0628 | 15.4642 | 13.47 | 12.8086 | 12.7823 | 12.7086 | 12.6143