## 48
1100
1300
1500
1100
1300
1500
1000
1200
1400
1000
1200
1400
AMERICAN COOLING SYSTEMS
216-7-48
DIA: 48 IN RPM: Various TIP CLEARANCE: .5
SHROUD: FLAT PLATE BLOCKAGE: None

## datasheet
Date | 2013-04-10 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Operator | JW | Airflow | 0 | 6978.5276 | 13376.7219 | 21215.5384 | 24210.9891 | 29549.8808 | 32336.4437 | 45070.6331 | 53067.2507 | 55458.5388 | 57032.6205 | 61073.6052
Test Type | Best | Static Pcor | 6.9989 | 6.0527 | 5.3371 | 4.383 | 4.0232 | 3.7072 | 3.3931 | 2.6596 | 1.628 | 1.304 | 0.89449 | 0.26238
Test # | 1296 | HP | 60.2561 | 51.4189 | 47.1058 | 40.5306 | 38.356 | 38.9986 | 38.8187 | 39.0089 | 38.6233 | 37.991 | 37.3792 | 36.3562
Shroud Dia | 49 | Static Eff | 0% | 12.94% | 23.87% | 36.13% | 40% | 44.24% | 44.52% | 48.4% | 0.35229 | 0.2998 | 0.21495 | 0.069421
Shroud Type | FP | Total P | 6.9989 | 6.0808 | 5.4405 | 4.6432 | 4.3621 | 4.2119 | 3.9976 | 3.8339 | 3.256 | 3.082 | 2.7749 | 2.4187
Tip Clearance | 0.5 | Total Eff | 0% | 13% | 24.33% | 38.28% | 43.37% | 50.27% | 52.45% | 69.77% | 0.7046 | 0.7086 | 0.66684 | 0.63994
Fan P/N | 21607200-48 | dBA | 105.5333 | 103.5333 | 103.0333 | 100.9333 | 99.8333 | 98.6333 | 97.4333 | 94.6333 | 95.5333 | 95.6333 | 95.7333 | 95.8333
Company | ACS | Position | -3.86 | -3.44 | -2.77 | -2.39 | -1.81 | -1.17 | -0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust
# of Blades | 7 | Sound Power
Fan Dia | 48
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 4.375
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 1300
Desired Fan Dia | 48
Desired Air Dens | 0.075
Notes | Torque no thrust Labow unit
0
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
368FL/38/2400 |  | Airflow | 0 | 8052.1472 | 15434.6791 | 24479.4674 | 27935.7567 | 34096.0163 | 37311.2812 | 52004.5767 | 61231.4431 | 63990.6217 | 65806.8698 | 70469.5445
Dia | 48 | Static P | 9.318 | 8.0583 | 7.1056 | 5.8353 | 5.3563 | 4.9356 | 4.5174 | 3.5409 | 2.1674 | 1.736 | 1.1909 | 0.34933
Rpm | 1500 | HP | 92.5645 | 78.989 | 72.3632 | 62.2625 | 58.9219 | 59.9091 | 59.6327 | 59.9249 | 59.3326 | 58.3612 | 57.4214 | 55.8499
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
368FL/38/2200 |  | Airflow | 0 | 7515.3374 | 14405.7005 | 22847.5029 | 26073.3729 | 31822.9485 | 34823.8625 | 48537.6049 | 57149.3469 | 59724.5803 | 61419.7452 | 65771.5748
Dia | 48 | Static P | 8.117 | 7.0197 | 6.1898 | 5.0832 | 4.666 | 4.2994 | 3.9352 | 3.0845 | 1.8881 | 1.5123 | 1.0374 | 0.3043
Rpm | 1400 | HP | 75.2584 | 64.221 | 58.8339 | 50.6217 | 47.9057 | 48.7083 | 48.4836 | 48.7212 | 48.2396 | 47.4498 | 46.6858 | 45.408
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
368FL/38/2000 |  | Airflow | 0 | 6978.5276 | 13376.7219 | 21215.5384 | 24210.9891 | 29549.8808 | 32336.4437 | 45070.6331 | 53067.2507 | 55458.5388 | 57032.6205 | 61073.6052
Dia | 48 | Static P | 6.9989 | 6.0527 | 5.3371 | 4.383 | 4.0232 | 3.7072 | 3.3931 | 2.6596 | 1.628 | 1.304 | 0.89449 | 0.26238
Rpm | 1300 | HP | 60.2561 | 51.4189 | 47.1058 | 40.5306 | 38.356 | 38.9986 | 38.8187 | 39.0089 | 38.6233 | 37.991 | 37.3792 | 36.3562
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
368FL/38/1800 |  | Airflow | 0 | 6441.7178 | 12347.7433 | 19583.5739 | 22348.6054 | 27276.813 | 29849.025 | 41603.6613 | 48985.1544 | 51192.4974 | 52645.4959 | 56375.6356
Dia | 48 | Static P | 5.9635 | 5.1573 | 4.5476 | 3.7346 | 3.4281 | 3.1588 | 2.8912 | 2.2662 | 1.3871 | 1.1111 | 0.76217 | 0.22357
Rpm | 1200 | HP | 47.393 | 40.4424 | 37.05 | 31.8784 | 30.168 | 30.6735 | 30.5319 | 30.6815 | 30.3783 | 29.8809 | 29.3998 | 28.5951
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
368FL/38/1600 |  | Airflow | 0 | 5904.908 | 11318.7646 | 17951.6094 | 20486.2216 | 25003.7453 | 27361.6063 | 38136.6896 | 44903.0582 | 46926.4559 | 48258.3712 | 51677.666
Dia | 48 | Static P | 5.011 | 4.3336 | 3.8212 | 3.1381 | 2.8805 | 2.6542 | 2.4294 | 1.9042 | 1.1656 | 0.93361 | 0.64043 | 0.18786
Rpm | 1100 | HP | 36.5047 | 31.1509 | 28.5379 | 24.5545 | 23.2371 | 23.6264 | 23.5174 | 23.6326 | 23.399 | 23.0159 | 22.6453 | 22.0255
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
368FL/38/1400 |  | Airflow | 0 | 5368.0982 | 10289.786 | 16319.6449 | 18623.8378 | 22730.6775 | 24874.1875 | 34669.7178 | 40820.962 | 42660.4145 | 43871.2465 | 46979.6963
Dia | 48 | Static P | 4.1413 | 3.5815 | 3.1581 | 2.5935 | 2.3806 | 2.1936 | 2.0077 | 1.5737 | 0.96329 | 0.77158 | 0.52928 | 0.15526
Rpm | 1000 | HP | 27.4265 | 23.4042 | 21.4409 | 18.4482 | 17.4584 | 17.7508 | 17.6689 | 17.7555 | 17.58 | 17.2922 | 17.0138 | 16.5481