## 48
1100
1300
1500
1100
1300
1500
1000
1200
1400
1000
1200
1400
AMERICAN COOLING SYSTEMS
216-9-1250
DIA: 1250 mm RPM: Various TIP CLEARANCE: .5
SHROUD: FLAT PLATE BLOCKAGE: None

## datasheet
Date | 2016-04-26 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Operator | JW | Airflow | 0 | 6965.1741 | 14632.1045 | 21768.5826 | 24407.0823 | 29190.6956 | 32983.7995 | 47377.1298 | 54639.371 | 57625.6322 | 59461.3608 | 61349.036
Test Type | Best | Static Pcor | 7.8255 | 6.6038 | 5.6137 | 4.4151 | 4.0541 | 3.6356 | 3.2469 | 2.3286 | 1.5907 | 1.2952 | 0.95007 | 0.29355
Test # | 1396 | HP | 70.0125 | 58.579 | 50.423 | 41.5816 | 39.7708 | 39.8561 | 39.5243 | 40.3112 | 39.695 | 39.2494 | 38.5952 | 37.0499
Shroud Dia | 50.25 | Static Eff | 0% | 12.37% | 25.66% | 36.4% | 39.19% | 41.94% | 42.68% | 43.1% | 34.49% | 29.95% | 23.05% | 7.656%
Shroud Type | FP | Total P | 7.8255 | 6.6287 | 5.7235 | 4.6581 | 4.3596 | 4.0726 | 3.8048 | 3.4796 | 3.1216 | 2.998 | 2.7631 | 2.2235
Tip Clearance | 0.52 | Total Eff | 0% | 12.41% | 26.16% | 38.41% | 42.14% | 46.98% | 50.01% | 64.41% | 67.68% | 69.33% | 67.05% | 57.99%
Fan P/N | 21609200-1250 | dBA | 113.7917 | 112.0917 | 107.0917 | 98.7097 | 98.2097 | 96.7097 | 95.4097 | 93.4097 | 93.3097 | 92.8097 | 92.9097 | 92.9097
Company | ACS | Position | -3.62 | -3.4 | -3.3 | -2.31 | -1.74 | -1.03 | -0.62 | -0.66 | -0.09 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust
# of Blades | 9 | Sound Power
Fan Dia | 49.21
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 4.5
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 1200
Desired Fan Dia | 49.21
Desired Air Dens | 0.075
Notes | Torque no thrust Labow unit
0
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
368FL/38/2400 |  | Airflow | 0 | 8708.0601 | 18293.4759 | 27215.7051 | 30514.433 | 36495.0433 | 41237.2903 | 59232.2439 | 68311.7057 | 72045.215 | 74340.2955 | 76700.321
Dia | 49.213 | Static P | 12.2289 | 10.3197 | 8.7725 | 6.8995 | 6.3354 | 5.6814 | 5.0739 | 3.6388 | 2.4858 | 2.024 | 1.4847 | 0.45873
Rpm | 1500 | HP | 136.7848 | 114.447 | 98.5125 | 81.2388 | 77.7011 | 77.8678 | 77.2195 | 78.7568 | 77.5529 | 76.6823 | 75.4043 | 72.3852
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
368FL/38/2200 |  | Airflow | 0 | 8127.5227 | 17073.9108 | 25401.3247 | 28480.1375 | 34062.0404 | 38488.1376 | 55283.4276 | 63757.592 | 67242.2006 | 69384.2758 | 71586.9663
Dia | 49.213 | Static P | 10.6527 | 8.9896 | 7.6418 | 6.0102 | 5.5188 | 4.9491 | 4.4199 | 3.1698 | 2.1654 | 1.7631 | 1.2933 | 0.3996
Rpm | 1400 | HP | 111.2111 | 93.0496 | 80.0943 | 66.0502 | 63.1738 | 63.3094 | 62.7823 | 64.0322 | 63.0534 | 62.3456 | 61.3065 | 58.8518
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
368FL/38/2000 |  | Airflow | 0 | 7546.9854 | 15854.3458 | 23586.9444 | 26445.8419 | 31629.0375 | 35738.985 | 51334.6114 | 59203.4783 | 62439.1863 | 64428.2561 | 66473.6115
Dia | 49.213 | Static P | 9.1853 | 7.7512 | 6.5891 | 5.1823 | 4.7586 | 4.2673 | 3.811 | 2.7332 | 1.8671 | 1.5202 | 1.1151 | 0.34455
Rpm | 1300 | HP | 89.0419 | 74.5007 | 64.128 | 52.8835 | 50.5805 | 50.689 | 50.267 | 51.2678 | 50.4841 | 49.9174 | 49.0854 | 47.1201
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
368FL/38/1800 |  | Airflow | 0 | 6966.4481 | 14634.7807 | 21772.5641 | 24411.5464 | 29196.0346 | 32989.8323 | 47385.7951 | 54649.3645 | 57636.172 | 59472.2364 | 61360.2568
Dia | 49.213 | Static P | 7.8265 | 6.6046 | 5.6144 | 4.4157 | 4.0546 | 3.6361 | 3.2473 | 2.3288 | 1.5909 | 1.2953 | 0.95018 | 0.29358
Rpm | 1200 | HP | 70.0338 | 58.5968 | 50.4384 | 41.5943 | 39.7829 | 39.8683 | 39.5364 | 40.3235 | 39.7071 | 39.2614 | 38.607 | 37.0612
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
368FL/38/1600 |  | Airflow | 0 | 6385.9107 | 13415.2156 | 19958.1837 | 22377.2509 | 26763.0317 | 30240.6796 | 43436.9788 | 50095.2508 | 52833.1576 | 54516.2167 | 56246.9021
Dia | 49.213 | Static P | 6.5764 | 5.5497 | 4.7177 | 3.7104 | 3.407 | 3.0553 | 2.7286 | 1.9569 | 1.3368 | 1.0884 | 0.79842 | 0.24669
Rpm | 1100 | HP | 53.9439 | 45.1345 | 38.8504 | 32.0382 | 30.643 | 30.7087 | 30.4531 | 31.0594 | 30.5846 | 30.2412 | 29.7372 | 28.5466
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
368FL/38/1400 |  | Airflow | 0 | 5805.3734 | 12195.6506 | 18143.8034 | 20342.9553 | 24330.0288 | 27491.5269 | 39488.1626 | 45541.1371 | 48030.1433 | 49560.197 | 51133.5473
Dia | 49.213 | Static P | 5.4351 | 4.5865 | 3.8989 | 3.0664 | 2.8157 | 2.5251 | 2.2551 | 1.6172 | 1.1048 | 0.89954 | 0.65985 | 0.20388
Rpm | 1000 | HP | 40.5288 | 33.9102 | 29.1889 | 24.0708 | 23.0225 | 23.0719 | 22.8798 | 23.3354 | 22.9786 | 22.7207 | 22.342 | 21.4475