## 38
1100
1300
1500
1100
1300
1500
1000
1200
1400
1000
1200
1400
AMERICAN COOLING SYSTEMS
216-9-38
DIA: 38 IN RPM: Various TIP CLEARANCE: .5
SHROUD: FLAT PLATE BLOCKAGE: None

## datasheet
Date | 2016-10-13 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Operator | JW | Airflow | 0 | 6965.1741 | 16625.5114 | 24188.7448 | 26070.7214 | 31049.6701 | 34880.8448 | 39714.3572 | 42252.6066 | 40951.5526 | 42060.0549 | 40439.9499
Test Type | Best | Static Pcor | 10.3067 | 7.5087 | 6.0612 | 4.8236 | 4.1504 | 3.5266 | 3.0098 | 1.499 | 0.81078 | 0.64228 | 0.44206 | 0.13678
Test # | 1418 | HP | 55.9693 | 43.7353 | 38.0375 | 36.034 | 35.3094 | 35.1531 | 34.8547 | 33.4196 | 32.1443 | 31.7036 | 31.4335 | 30.7937
Shroud Dia | 38.5 | Static Eff | 0% | 18.83% | 41.73% | 51% | 48.27% | 49.06% | 47.44% | 28.06% | 16.79% | 13.07% | 9.316% | 2.829%
Shroud Type | FP | Total P | 10.3067 | 7.602 | 6.5927 | 5.9487 | 5.4573 | 5.3804 | 5.3493 | 4.5317 | 4.2436 | 3.8669 | 3.8436 | 3.2813
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 19.07% | 45.38% | 62.89% | 63.46% | 74.85% | 84.31% | 84.82% | 87.85% | 78.67% | 81% | 67.87%
Fan P/N | 21609200-38 | dBA | 104.2917 | 101.8917 | 100.6917 | 97.0917 | 97.0917 | 94.9917 | 95.6917 | 94.4917 | 94.8037 | 94.8037 | 94.6037 | 94.6037
Company | ACS | Position | -2.51 | -2.05 | -1.45 | -0.52 | -0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust
# of Blades | 9 | Sound Power | 108.4 | 106 | 104.8 | 101.2 | 101.2 | 99.1 | 99.8 | 98.6 | 98.9 | 98.9 | 98.7 | 98.7
Fan Dia | 38
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 4.125
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 1800
Desired Fan Dia | 38
Desired Air Dens | 0.075
Notes | Torque no thrust Labow unit
0
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
368FL/38/2400 |  | Airflow | 0 | 5804.3118 | 13854.5929 | 20157.2873 | 21725.6012 | 25874.7251 | 29067.3706 | 33095.2977 | 35210.5055 | 34126.2938 | 35050.0458 | 33699.9582
Dia | 38 | Static P | 7.1574 | 5.2144 | 4.2092 | 3.3498 | 2.8822 | 2.4491 | 2.0902 | 1.041 | 0.56304 | 0.44603 | 0.30699 | 0.094987
Rpm | 1500 | HP | 32.3896 | 25.3098 | 22.0124 | 20.853 | 20.4337 | 20.3432 | 20.1705 | 19.34 | 18.602 | 18.347 | 18.1907 | 17.8204
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
368FL/38/2200 |  | Airflow | 0 | 5417.3577 | 12930.9533 | 18813.4682 | 20277.2278 | 24149.7434 | 27129.5459 | 30888.9445 | 32863.1385 | 31851.2076 | 32713.3761 | 31453.2944
Dia | 38 | Static P | 6.2349 | 4.5423 | 3.6667 | 2.918 | 2.5107 | 2.1334 | 1.8208 | 0.90679 | 0.49047 | 0.38854 | 0.26742 | 0.082744
Rpm | 1400 | HP | 26.334 | 20.5778 | 17.8969 | 16.9543 | 16.6133 | 16.5398 | 16.3994 | 15.7242 | 15.1241 | 14.9168 | 14.7897 | 14.4887
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
368FL/38/2000 |  | Airflow | 0 | 5030.4035 | 12007.3138 | 17469.649 | 18828.8543 | 22424.7618 | 25191.7212 | 28682.5913 | 30515.7715 | 29576.1213 | 30376.7063 | 29206.6305
Dia | 38 | Static P | 5.376 | 3.9166 | 3.1616 | 2.516 | 2.1649 | 1.8395 | 1.5699 | 0.78187 | 0.42291 | 0.33502 | 0.23058 | 0.071346
Rpm | 1300 | HP | 21.0844 | 16.4757 | 14.3293 | 13.5745 | 13.3016 | 13.2427 | 13.1303 | 12.5896 | 12.1092 | 11.9432 | 11.8415 | 11.6004
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
368FL/38/1800 |  | Airflow | 0 | 4643.4494 | 11083.6743 | 16125.8299 | 17380.4809 | 20699.7801 | 23253.8965 | 26476.2381 | 28168.4044 | 27301.0351 | 28040.0366 | 26959.9666
Dia | 38 | Static P | 4.5807 | 3.3372 | 2.6939 | 2.1438 | 1.8446 | 1.5674 | 1.3377 | 0.66621 | 0.36035 | 0.28546 | 0.19647 | 0.060792
Rpm | 1200 | HP | 16.5835 | 12.9586 | 11.2704 | 10.6767 | 10.462 | 10.4157 | 10.3273 | 9.9021 | 9.5242 | 9.3937 | 9.3136 | 9.1241
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
368FL/38/1600 |  | Airflow | 0 | 4256.4953 | 10160.0348 | 14782.0107 | 15932.1075 | 18974.7984 | 21316.0718 | 24269.885 | 25821.0374 | 25025.9488 | 25703.3669 | 24713.3027
Dia | 38 | Static P | 3.8491 | 2.8042 | 2.2636 | 1.8014 | 1.55 | 1.317 | 1.124 | 0.5598 | 0.30279 | 0.23986 | 0.16509 | 0.051082
Rpm | 1100 | HP | 12.7735 | 9.9814 | 8.6811 | 8.2238 | 8.0584 | 8.0228 | 7.9547 | 7.6271 | 7.3361 | 7.2355 | 7.1739 | 7.0279
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
368FL/38/1400 |  | Airflow | 0 | 3869.5412 | 9236.3952 | 13438.1915 | 14483.7341 | 17249.8167 | 19378.2471 | 22063.5318 | 23473.6704 | 22750.8626 | 23366.6972 | 22466.6388
Dia | 38 | Static P | 3.1811 | 2.3175 | 1.8708 | 1.4888 | 1.281 | 1.0885 | 0.92896 | 0.46265 | 0.25024 | 0.19823 | 0.13644 | 0.042217
Rpm | 1000 | HP | 9.5969 | 7.4992 | 6.5222 | 6.1787 | 6.0544 | 6.0276 | 5.9765 | 5.7304 | 5.5117 | 5.4361 | 5.3898 | 5.2801