## 40
1100
1300
1500
1100
1300
1500
1000
1200
1400
1000
1200
1400
AMERICAN COOLING SYSTEMS
216-9-40
DIA: 40 IN RPM: Various TIP CLEARANCE: .5
SHROUD: FLAT PLATE BLOCKAGE: None

## datasheet
Date | 2016-10-11 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Operator | JW | Airflow | 0 | 6959.0643 | 15956.0529 | 23593.9471 | 27353.2043 | 31334.5715 | 36012.3163 | 42327.365 | 44773.8733 | 44678.4854 | 43417.0213 | 45309.0119
Test Type | Best | Static Pcor | 9.7114 | 7.539 | 6.1277 | 5.0346 | 4.4831 | 3.6312 | 3.1686 | 1.6387 | 0.90136 | 0.70567 | 0.48626 | 0.14825
Test # | 1416 | HP | 60.0504 | 48.6369 | 41.9163 | 39.647 | 38.8258 | 39.1844 | 38.9263 | 38.8559 | 38.0079 | 37.6425 | 37.304 | 36.7777
Shroud Dia | 41 | Static Eff | 0% | 16.99% | 36.74% | 47.19% | 49.74% | 45.73% | 46.17% | 28.11% | 16.72% | 13.19% | 8.914% | 2.877%
Shroud Type | FP | Total P | 9.7114 | 7.6095 | 6.4982 | 5.8448 | 5.572 | 5.0601 | 5.0561 | 4.2461 | 3.819 | 3.6109 | 3.2297 | 3.136
Tip Clearance | 0.5 | Total Eff | 0% | 17.15% | 38.96% | 54.78% | 61.83% | 63.73% | 73.67% | 72.85% | 70.86% | 67.5% | 59.2% | 60.85%
Fan P/N | 21609200-40 | dBA | 104.2726 | 102.9726 | 100.7726 | 98.4726 | 97.5726 | 96.2726 | 95.7726 | 95.4726 | 94.9726 | 94.6726 | 94.4726 | 94.7726
Company | ACS | Position | -2.71 | -2.2 | -1.58 | -0.54 | -0.05 | -0.54 | -0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust
# of Blades | 9 | Sound Power | 108.4 | 107.1 | 104.9 | 102.6 | 101.7 | 100.4 | 99.9 | 99.6 | 99.1 | 98.8 | 98.6 | 98.9
Fan Dia | 40
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 4.125
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 1700
Desired Fan Dia | 40
Desired Air Dens | 0.075
Notes | Torque no thrust Labow unit
0
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
368FL/38/2400 |  | Airflow | 0 | 6140.3509 | 14078.8702 | 20818.1886 | 24135.1803 | 27648.1513 | 31775.5732 | 37347.675 | 39506.3588 | 39422.193 | 38309.1364 | 39978.5399
Dia | 40 | Static P | 7.5608 | 5.8695 | 4.7707 | 3.9197 | 3.4903 | 2.827 | 2.4669 | 1.2758 | 0.70175 | 0.5494 | 0.37858 | 0.11542
Rpm | 1500 | HP | 41.2518 | 33.4113 | 28.7945 | 27.2356 | 26.6715 | 26.9179 | 26.7405 | 26.6922 | 26.1096 | 25.8586 | 25.6261 | 25.2646
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
368FL/38/2200 |  | Airflow | 0 | 5730.9942 | 13140.2788 | 19430.3094 | 22526.1682 | 25804.9412 | 29657.2017 | 34857.83 | 36872.6015 | 36794.0468 | 35755.194 | 37313.3039
Dia | 40 | Static P | 6.5863 | 5.113 | 4.1558 | 3.4145 | 3.0404 | 2.4627 | 2.149 | 1.1113 | 0.61131 | 0.47859 | 0.32978 | 0.10054
Rpm | 1400 | HP | 33.5392 | 27.1646 | 23.411 | 22.1436 | 21.6849 | 21.8852 | 21.7411 | 21.7017 | 21.2281 | 21.024 | 20.8349 | 20.541
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
368FL/38/2000 |  | Airflow | 0 | 5321.6374 | 12201.6875 | 18042.4301 | 20917.1562 | 23961.7311 | 27538.8301 | 32367.985 | 34238.8443 | 34165.9006 | 33201.2515 | 34648.0679
Dia | 40 | Static P | 5.679 | 4.4086 | 3.5833 | 2.9441 | 2.6216 | 2.1234 | 1.8529 | 0.95825 | 0.5271 | 0.41266 | 0.28435 | 0.086693
Rpm | 1300 | HP | 26.8534 | 21.7495 | 18.7442 | 17.7294 | 17.3621 | 17.5225 | 17.4071 | 17.3756 | 16.9964 | 16.833 | 16.6816 | 16.4463
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
368FL/38/1800 |  | Airflow | 0 | 4912.2807 | 11263.0961 | 16654.5509 | 19308.1442 | 22118.5211 | 25420.4586 | 29878.14 | 31605.087 | 31537.7544 | 30647.3091 | 31982.8319
Dia | 40 | Static P | 4.8389 | 3.7565 | 3.0532 | 2.5086 | 2.2338 | 1.8093 | 1.5788 | 0.8165 | 0.44912 | 0.35162 | 0.24229 | 0.073869
Rpm | 1200 | HP | 21.1209 | 17.1066 | 14.7428 | 13.9446 | 13.6558 | 13.7819 | 13.6912 | 13.6664 | 13.3681 | 13.2396 | 13.1205 | 12.9355
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
368FL/38/1600 |  | Airflow | 0 | 4502.924 | 10324.5048 | 15266.6716 | 17699.1322 | 20275.311 | 23302.087 | 27388.295 | 28971.3298 | 28909.6082 | 28093.3667 | 29317.5959
Dia | 40 | Static P | 4.066 | 3.1565 | 2.5656 | 2.1079 | 1.877 | 1.5203 | 1.3267 | 0.68608 | 0.37739 | 0.29546 | 0.20359 | 0.06207
Rpm | 1100 | HP | 16.2685 | 13.1764 | 11.3557 | 10.7409 | 10.5184 | 10.6156 | 10.5457 | 10.5266 | 10.2969 | 10.1979 | 10.1062 | 9.9636
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
368FL/38/1400 |  | Airflow | 0 | 4093.5673 | 9385.9135 | 13878.7924 | 16090.1202 | 18432.1009 | 21183.7155 | 24898.45 | 26337.5725 | 26281.462 | 25539.4243 | 26652.3599
Dia | 40 | Static P | 3.3604 | 2.6087 | 2.1203 | 1.7421 | 1.5512 | 1.2565 | 1.0964 | 0.56701 | 0.31189 | 0.24418 | 0.16826 | 0.051298
Rpm | 1000 | HP | 12.2228 | 9.8996 | 8.5317 | 8.0698 | 7.9027 | 7.9757 | 7.9231 | 7.9088 | 7.7362 | 7.6618 | 7.5929 | 7.4858