## 42
1100
1300
1500
1100
1300
1500
1000
1200
1400
1000
1200
1400
AMERICAN COOLING SYSTEMS
216-9-42
DIA: 42 IN RPM: Various TIP CLEARANCE: .5
SHROUD: FLAT PLATE BLOCKAGE: None

## datasheet
Date | 2016-10-06 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Operator | JW | Airflow | 0 | 6978.1931 | 15996.7332 | 23075.7687 | 26606.3367 | 30938.6731 | 35681.1509 | 44840.0603 | 47810.3826 | 47907.5265 | 49318.0655 | 50126.2445
Test Type | Best | Static Pcor | 9.8662 | 7.7813 | 6.4158 | 5.1458 | 4.7403 | 3.8936 | 3.5498 | 2.0432 | 1.1568 | 0.8785 | 0.61217 | 0.19876
Test # | 1414 | HP | 65.6354 | 54.2596 | 46.7812 | 41.3021 | 41.6438 | 40.4416 | 41.2895 | 41.1756 | 40.2518 | 39.6065 | 39.2395 | 38.3158
Shroud Dia | 43 | Static Eff | 0% | 15.76% | 34.55% | 45.28% | 47.7% | 46.91% | 48.31% | 35.04% | 21.64% | 16.74% | 12.12% | 4.095%
Shroud Type | FP | Total P | 9.8662 | 7.8361 | 6.7041 | 5.7456 | 5.5377 | 4.9719 | 4.9839 | 4.3081 | 3.7316 | 3.4638 | 3.352 | 3.0291
Tip Clearance | 0.5 | Total Eff | 0% | 15.87% | 36.11% | 50.56% | 55.72% | 59.91% | 67.83% | 73.89% | 69.81% | 65.99% | 66.35% | 62.41%
Fan P/N | 21609200-42 | dBA | 104.4322 | 103.2322 | 101.1322 | 98.9322 | 98.2322 | 96.9322 | 95.4322 | 94.8322 | 95.7322 | 95.7322 | 95.0322 | 94.7322
Company | ACS | Position | -3.15 | -2.58 | -1.92 | -0.9 | -0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust
# of Blades | 9 | Sound Power | 108.5 | 107.3 | 105.2 | 103 | 102.3 | 101 | 99.5 | 98.9 | 99.8 | 99.8 | 99.1 | 98.8
Fan Dia | 42
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 4.25
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 1600
Desired Fan Dia | 42
Desired Air Dens | 0.075
Notes | Torque no thrust Labow unit
0
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
368FL/38/2400 |  | Airflow | 0 | 6542.0561 | 14996.9374 | 21633.5332 | 24943.4407 | 29005.0061 | 33451.079 | 42037.5565 | 44822.2336 | 44913.3061 | 46235.6864 | 46993.3542
Dia | 42 | Static P | 8.6715 | 6.839 | 5.6389 | 4.5227 | 4.1663 | 3.4221 | 3.1199 | 1.7958 | 1.0167 | 0.77212 | 0.53804 | 0.17469
Rpm | 1500 | HP | 54.0819 | 44.7086 | 38.5465 | 34.0319 | 34.3134 | 33.3229 | 34.0215 | 33.9276 | 33.1665 | 32.6347 | 32.3324 | 31.5713
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
368FL/38/2200 |  | Airflow | 0 | 6105.919 | 13997.1416 | 20191.2976 | 23280.5446 | 27071.339 | 31221.007 | 39235.0528 | 41834.0847 | 41919.0857 | 43153.3074 | 43860.4639
Dia | 42 | Static P | 7.5538 | 5.9576 | 4.9121 | 3.9397 | 3.6293 | 2.9811 | 2.7178 | 1.5643 | 0.88564 | 0.6726 | 0.46869 | 0.15217
Rpm | 1400 | HP | 43.9706 | 36.3497 | 31.3398 | 27.6692 | 27.8981 | 27.0927 | 27.6607 | 27.5844 | 26.9656 | 26.5333 | 26.2874 | 25.6686
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
368FL/38/2000 |  | Airflow | 0 | 5669.7819 | 12997.3457 | 18749.0621 | 21617.6486 | 25137.6719 | 28990.9351 | 36432.549 | 38845.9358 | 38924.8653 | 40070.9283 | 40727.5736
Dia | 42 | Static P | 6.5133 | 5.1369 | 4.2355 | 3.397 | 3.1294 | 2.5704 | 2.3434 | 1.3488 | 0.76364 | 0.57995 | 0.40413 | 0.13121
Rpm | 1300 | HP | 35.2053 | 29.1036 | 25.0924 | 22.1535 | 22.3368 | 21.692 | 22.1467 | 22.0856 | 21.5902 | 21.244 | 21.0472 | 20.5517
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
368FL/38/1800 |  | Airflow | 0 | 5233.6449 | 11997.5499 | 17306.8265 | 19954.7525 | 23204.0049 | 26760.8632 | 33630.0452 | 35857.7869 | 35930.6449 | 36988.5492 | 37594.6834
Dia | 42 | Static P | 5.5498 | 4.377 | 3.6089 | 2.8945 | 2.6664 | 2.1902 | 1.9968 | 1.1493 | 0.65068 | 0.49416 | 0.34434 | 0.1118
Rpm | 1200 | HP | 27.6899 | 22.8908 | 19.7358 | 17.4243 | 17.5685 | 17.0613 | 17.419 | 17.3709 | 16.9812 | 16.709 | 16.5542 | 16.1645
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
368FL/38/1600 |  | Airflow | 0 | 4797.5078 | 10997.7541 | 15864.591 | 18291.8565 | 21270.3378 | 24530.7912 | 30827.5415 | 32869.638 | 32936.4245 | 33906.1701 | 34461.7931
Dia | 42 | Static P | 4.6633 | 3.6779 | 3.0325 | 2.4322 | 2.2405 | 1.8403 | 1.6778 | 0.96574 | 0.54675 | 0.41523 | 0.28935 | 0.093943
Rpm | 1100 | HP | 21.3283 | 17.6317 | 15.2016 | 13.4212 | 13.5322 | 13.1416 | 13.4171 | 13.38 | 13.0799 | 12.8702 | 12.7509 | 12.4508
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
368FL/38/1400 |  | Airflow | 0 | 4361.3707 | 9997.9583 | 14422.3555 | 16628.9604 | 19336.6707 | 22300.7193 | 28025.0377 | 29881.4891 | 29942.204 | 30823.791 | 31328.9028
Dia | 42 | Static P | 3.854 | 3.0396 | 2.5062 | 2.0101 | 1.8517 | 1.5209 | 1.3866 | 0.79813 | 0.45186 | 0.34316 | 0.23913 | 0.077639
Rpm | 1000 | HP | 16.0243 | 13.247 | 11.4212 | 10.0835 | 10.1669 | 9.8734 | 10.0804 | 10.0526 | 9.8271 | 9.6696 | 9.58 | 9.3544